## List1
Číslo kabelu | Název | Délka m | Odkud | Kam | Poznámka
WL-100 | CYKY-J 5x2,5 | 15 |  | RA1 | Napájení rozvaděče MaR
WL-13 | CYKY-J 3x1,5 | 15 | RA1 | 13(ČM13) | Čerp.ÚT okr.1- Pavilon E napájení
WL-23 | CYKY-J 3x1,5 | 15 | RA1 | 23(ČM23) | Čerp.ÚT okr.2- Pavilon D napájení
WS-23 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | 23(ČM23) | RA1 | Čerp.ÚT okr.2- Pavilon D signal.
WL-33 | CYKY-J 3x1,5 | 15 | RA1 | 33(ČM33) | Čerp.ÚT okr.3- Pavilon F,G napájení
WS-33 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | 33(ČM33) | RA1 | Čerp.ÚT okr.3- Pavilon D signal.
WL-43 | CYKY-J 3x1,5 | 15 | RA1 | 43(ČM43) | Čerpadlo ÚT okr.4- Pavilon B
WS-43 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | 43(ČM43) | RA1 | Čerp.ÚT okr.4- Pavilon B signal.
WL-53 | CYKY-J 3x1,5 | 15 | RA1 | 53(ČM53) | Čerpadlo ÚT okr.5- Pavilon A
WS-53 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | 53(ČM53) | RA1 | Čerp.ÚT okr.5- Pavilon A signal.
WL-83 | CYKY-J 3x1,5 | 10 | RA1 | 83(ČM83) | Čerpadlo TV cirkulace
WL-90 | CYKY-J 5x1,5 | 20 | RA1 | 90 | Havarijní ventil vstup VS
WS-1a | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | 1a | RA1 | Teplota vstupu VS náběh
WS-1b | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | 1b | RA1 | Teplota vstupu VS vratná
WS-1c | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | 1c | RA1 | Teplota vratná ÚT okr.1-5
WS-1d | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | 1d | RA1 | Teplota vratná ÚT okr.6-7
WS-1e | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | 1e | RA1 | Teplota vratná výměník TV
WS-2a | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | 2a | RA1 | Tlak vstupu VS náběh
WS-2b | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | 2b | RA1 | Tlak vstupu VS vratná
WS-3a | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | 3a | RA1 | Teplota TV výměník
WS-3b | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | 3b | RA1 | Teplota TV AN dolní hladina
WS-3c | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | 3c | RA1 | Teplota TV AN horní hladina
WS-3d | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | 3d | RA1 | Teplota TV AN výstup
WS-3e | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | 3e | RA1 | Teplota TV cirkulace
WS-4 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | 4 | RA1 | Přetopení TV
WS-5 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | 5 | RA1 | Venkovní teplota
WS-6 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 5 | 6 | RA1 | Přetopení prostoru
WS-7 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 5 | 7 | RA1 | Zaplavení prostoru
WS-8 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | 8 | RA1 | Havarijní tlačítko
WS-9 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | 9 | RA1 | Pokles tlaku st.vody
WS-11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | 11 | RA1 | Teplota ÚT náběh okr.1-pavilon E
WS-12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | 12 | RA1 | Teplota ÚT vratná okr.1-pavilon E
WS-21 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | 21 | RA1 | Teplota ÚT náběh okr.2-pavilon D
WS-22 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | 22 | RA1 | Teplota ÚT vratná okr.2-pavilon D
WS-31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | 31 | RA1 | Teplota ÚT náběh okr.3-pavilon F,G
WS-32 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | 32 | RA1 | Teplota ÚT vratná okr.3-pavilon F,G
WS-41 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | 41 | RA1 | Teplota ÚT náběh okr.4-pavilon B
WS-42 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | 42 | RA1 | Teplota ÚT vratná okr.4-pavilon B
WS-51 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | 51 | RA1 | Teplota ÚT náběh okr.5-pavilon A
WS-52 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | 52 | RA1 | Teplota ÚT vratná okr.5-pavilon A
WS-14 | JYTY-J 4x1 | 15 | RA1 | 14 | Řízení ventilu ÚT okr.1-Pavilon E
WS-24 | JYTY-J 4x1 | 15 | RA1 | 24 | Řízení ventilu ÚT okr.2-Pavilon D
WS-34 | JYTY-J 4x1 | 15 | RA1 | 34 | Řízení ventilu ÚT okr.3-Pavilon F,G
WS-44 | JYTY-J 4x1 | 15 | RA1 | 44 | Řízení ventilu ÚT okr.4-Pavilon B
WS-54 | JYTY-J 4x1 | 15 | RA1 | 54 | Řízení ventilu ÚT okr.5-Pavilon A
WS-84 | JYTY-J 4x1 | 15 | RA1 | 84 | Řízení ventilu TV
WS-1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | 101 | RA1 | Měření spotřeby tepla ÚT okr.1-5
WS-2 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | 102 | RA1 | Měření spotřeby tepla ÚT okr.6-7
WS-3 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | 103 | RA1 | Měření spotřeby tepla TV
WS-4 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | DT1 | R kom | Komunikace ŘJ RS485
WS-5 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | DT1 | R kom | Komunikace MT M-Bus
Note on A2: Peky: