## List1
|  | POL638.00 |  | Pozice | 0
Popis | Svorka | Popis | Stav 0 | Stav 1 | Zařízení
T1 |  | Napájení
0
24V
T2 |  | Universalní vstupy
UI1 | X1 | Tlak vstupu VS náběh |  |  | 2a
Ref.zem | M
UI2 | X2 | Tlak vstupu VS vratná |  |  | 2b
UI3 | X3 | Teplota vstupu VS náběh |  |  | 1a
Ref.zem | M
UI4 | X4 | Teplota vstupu VS vratná |  |  | 1b
UI5 | X5 | Teplota vratná ÚT okruh 1-5 |  |  | 1c
Ref.zem | M
UI6 | X6 | Teplota vratná ÚT okruh 6-7 |  |  | 1d
UI7 | X7 | Teplota vratná výměník TV |  |  | 1e
Ref.zem | M
UI8 | X8 | Reserva
T3 |  | Analogové výstupy
OUT1 | Y1 | Reg.ventil přípravy TV |  |  | 84
Ref.zem | M
OUT2 | Y2 | Reg.ventil ÚT - okruh.1-pavilon E |  |  | 14
T4 |  | Digitalní vstupy
IN1 | D1 | Zaplavení prostoru |  |  | 7
Ref.zem | M
IN2 | D2 | Přetopení prostoru |  |  | 6
IN3 | D3 | Havarijní tlačítko
Ref.zem | M
IN4 | D4 | Přetopení TV |  |  | 4
IN5 | D5 | Reserva
Ref.zem | M
T5
T6 |  | Releové výstupy
Q1 | Q13 | Hav.funkce ventilu TV |  |  | 84
Q1 | Q14
Q2 | Q23 | Reserva
Q2 | Q24
Q3 | Q33 | Zap.čerpadla TV - cirkulace |  |  | 83
Q3 | Q34
Q4 | Q43
Q4 | Q44
T7
Q5 | Q53
Q5 | Q54
Q6 | Q63
Q6 | Q64
T8
CE-
CE+
T9 |  | RS485
REF
B-
A+
|  | POL955.00 |  | Pozice | 1
Popis | Svorka | Popis | Stav 0 | Stav 1 | Zařízení
T1 |  | Universalní vstupy
UI1 | X1 | Teplota ÚT náběh okruh 1 - pavilon E |  |  | 11
Ref.zem | M
UI2 | X2 | Teplota ÚT vratná okruh 1 - pavilon E |  |  | 12
UI3 | X3 | Teplota ÚT náběh okruh 2 - pavilon D |  |  | 21
Ref.zem | M
UI4 | X4 | Teplota ÚT vratné okruh 2 - pavilon D |  |  | 22
T2 |  | Universalní vstupy
UI5 | X5 | Teplota ÚT náběh okruh 3 - pavilon F,G |  |  | 31
Ref.zem | M
UI6 | X6 | Teplota ÚT vratná okruh 3 - pavilon F,G |  |  | 32
UI7 | X7 | Teplota ÚT náběh okruh 4 - pavilon B |  |  | 41
Ref.zem | M
UI8 | X8 | Teplota ÚT vratné okruh 4 - pavilon B |  |  | 42
T3 |  | Releové výstupy
Q1 | Q13 | Zap.čerpadla ÚT okruh 1 - pavilon E |  |  | 13
Q1 | Q14
Q2 | Q23 | Zap.čerpadla ÚT okruh 2 - pavilon D |  |  | 23
Q2 | Q24
Q3 | Q33 | Zap.čerpadla ÚT okruh 3 - pavilon F,G |  |  | 33
Q3 | Q34
T4 |  | Releové výstupy
Q1 | Q43 | Zap.čerpadla ÚT okruh 4 - Pavilon B |  |  | 43
Q1 | Q44
T5 |  | Analogové výstupy
OUT1 | Y1 | Reg.ventil ÚT - okruh.2-pavilon D |  |  | 24
Ref.zem | M
OUT2 | Y2 | Reg.ventil ÚT - okruh.3-pavilon F,G |  |  | 34
|  | POL955.00 |  | Pozice | 2
Popis | Svorka | Popis | Stav 0 | Stav 1 | Zařízení
T1 |  | Universalní vstupy
UI1 | X1 | Teplota ÚT náběh okruh 5 - pavilon A |  |  | 51
Ref.zem | M
UI2 | X2 | Teplota ÚT vratná okruh 5 - pavilon A |  |  | 52
UI3 | X3
Ref.zem | M
UI4 | X4 | Teplota TV výměník |  |  | 3a
T2 |  | Universalní vstupy
UI5 | X5 | Teplota TV AN dolní hladina |  |  | 3b
Ref.zem | M
UI6 | X6 | Teplota TV AN horní hladina |  |  | 3c
UI7 | X7 | Teplota TV AN výstup |  |  | 3d
Ref.zem | M
UI8 | X8 | Teplota TV cirkulace |  |  | 3e
T3 |  | Releové výstupy
Q1 | Q13 | Zap.čerpadla ÚT okruh 5 - Pavilon A |  |  | 53
Q1 | Q14
Q2 | Q23 | Ovladání hav.klapky |  |  | 90
Q2 | Q24
Q3 | Q33
Q3 | Q34
T4 |  | Releové výstupy
Q1 | Q43 | Porucha VS |  |  | HL2
Q1 | Q44
T5 |  | Analogové výstupy
OUT1 | Y1 | Reg.ventil ÚT - okruh.4-pavilon B |  |  | 44
Ref.zem | M
OUT2 | Y2 | Reg.ventil ÚT - okruh.5-pavilon A |  |  | 54
|  | POL965.00 |  | Pozice | 3
Popis | Svorka | Popis | Stav 0 | Stav 1 | Zařízení
T1 |  | Universalní vstupy
UI1 | X1 | Chod čerpadla ÚT okr.1 pavilon E |  |  | 13
Ref.zem | M
UI2 | X2 | Chod čerpadla ÚT okr.2 pavilon D |  |  | 23
UI3 | X3 | Chod čerpadla ÚT okr.3 pavilon F,G |  |  | 33
Ref.zem | M
UI4 | X4 | Chod čerpadla ÚT okr.4 pavilon B |  |  | 43
T2 |  | Universalní vstupy
UI5 | X5 | Chod čerpadla ÚT okr.5 pavilon A |  |  | 53
Ref.zem | M
UI6 | X6 | Chod čerpadla TV cirkulace |  |  | 83
UI7 | X7
Ref.zem | M
UI8 | X8
T3 |  | Releové výstupy
Q1 | Q13
Q1 | Q14
Q2 | Q23
Q2 | Q24
Q3 | Q33
Q3 | Q34
Q4 | Q44
T4 |  | Triakové výstupy
C
DO1
DO2
T5 |  | Digitální vstup
DL1
DN