D.1.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ELEKTRO

Projekt : 	Rozšíření parkoviště pro os. Automobily v ulici Jiráskova/Jižní, Bílina

Investor :  		Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Číslo projektu : 	1104

Stav projektu :	DUR/DSP

Odpovědný projektant: Richard Hubený  ČKAIT 0400991

Dne		               : 3.2021

Obsah :

1. Základní údaje:	3

1.1. Úvod:	3

1.2. Podklady pro zpracování projektu:	3

1.3. Použité normy a předpisy:	3

2. Společné elektrotechnické údaje:	3

2.1. Napěťová soustava a místo napojení:	3

2.2. Instalovaný výkon:	3

2.3. Činitel soudobosti:	3

2.4. Ochrana před úrazem el. proudem:	3

2.5. Stanovení prostředí:	3

3. Popis řešení:	4

3.1. Stávající stav a navrhované řešení:	4

3.2. Místo napojení:	4

3.3.  Použitá svítidla a stožáry:	4

3.4. Výkopy	4

3.5. Kabelové rozvody a zemnící soustava:	4

4. Závěr	5

# 1. Základní údaje:

## 1.1. Úvod:

Projekt řeší osvětlení rozšíženého parkoviště v ulici Jiráskova v Bílině.  Součástí projektu je demontáž jednoho stávajícího svítidla,  instalace nových stožárů (4 kusy), nových svítidel (4 kusy), pokládka nových přívodních kabelů pro nová svítidla včetně zemních prací.

## 1.2. Podklady pro zpracování projektu:

- Výřez z pozemkové mapy.

- Projednání s investorem.

- Prohlídka místa rekonstrukce.

- Katalogové listy použitých přístrojů a materiálů.

## 1.3. Použité normy a předpisy:

ČSN 36 0400 - Veřejné osvětlení

ČSN 36 0410 - Osvětlení místních komunikací

ČSN CEN/TR 13201-1: Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení

ČSN CEN/TR 13201-2: Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky

ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

CSN 33 2000-4-481 Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje. Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

CSN 33 2000-7-714 Zařízení pro venkovní osvětlení

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

# 2. Společné elektrotechnické údaje:

## 2.1. Napěťová soustava a místo napojení:

3PEN 50Hz  400/230V  TN-C

## 2.2. Instalovaný výkon:

celkový příkon pro nové osvětlení je 56 W

## 2.3. Činitel soudobosti:

1,0

## 2.4. Ochrana před úrazem el. proudem:

dle ČSN 332000-4-41ed.2 jde:

o ochranu samočinným odpojením od zdroje, zvýšenou o ochranu pospojováním.

## 2.5. Stanovení prostředí:

Prostor

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3  se jedná s hlediska nebezpečí úrazu el. proudem o prostor

zvlášť nebezpečný.

# 3. Popis řešení:

## 3.1. Navrhované řešení:

Z důvodu nově budovaného parkoviště v ulici Jiráskova dojde k úpravě stávajícího veřejného osvětlení.  Nové stožáry budou napojeny do stávajícího rozvodu VO. Stávající kabelové vedení v ulici Jižní bude odkopáno, naspojkováno a zavedeno do stožáru A1 dále bude pokračovat do stožáru A2, A3 a A4, ze stožáru A4 bude kabelové vedení naspojkováno na stávající rozvod VO v ulici Jiráskova.

## 3.2. Místo napojení:

Nová světelná soustava bude napájena ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení

## 3.3.  Použitá svítidla a stožáry:

Pro osvětlení bude použit osvětlovací stožár DOS 60 (výška sloupu 6m, na výkrese označeny  A1-A4).  Stávající stožár A3 bude demontován a opět postaven a doplněn třmenovým výložníkem UDOBJ 1-500 ve výšce 6m, který bude umístěný směrem na parkoviště.  Barva stožáru šedá AZKO Gris 900 Sablé. Tyto sloupy budou osazeny svítidly LED - Streetlight 11 micro LED | ST1.2a  5XC1A31B08CC osazené zdrojem 1x LED 14W, 3000K.

Stožáry budou instalovány podle výkresu výkresové dokumentace.

Výpočet osvětlení je proveden firmou Actispro Light s.r.o. a je součástí dokumentace číslo 1.

## 3.4. Výkopy

Kabely navrhuji uložit do výkopů podle výkresu výkresové dokumentace. Hloubka uložení bude ve volném terénu 60 cm v komunikaci 1,2m. Celková délka výkopů bude 140m.

Kabely uložené ve volném terénu budou ve výkopu uloženy v pískovém loži, v komunikaci v přebetonované kabelové chráničce.

Všechny kabely budou uloženy v kabelových chráničkách v celé trase.

Výkopové práce:

Výkopové práce, zához a hutnění budou provedeny pro veškerou kabeláž.

## 3.5. Kabelové rozvody a zemnící soustava:

Napájecí kabely pro soustavu osvětlení navrhuji použít CYKY 5Cx16mm2. Pro napojení vlastního svítidla ze stožárové svorkovnice potom kabely CYKY 5Cx1,5mm2.

Pro zemnící soustavu navrhuji použít drát FeZn o průměru 10mm, který bude položen po celé délce výkopů na dně 10cm pod kabelovým prostorem. Zemnící vodič bude spojen se zemnící svorkou každého osvětlovacího stožáru a propojen s vodičem PEN napájecího vedení.

Před započetím zemních prácí je nutné přizvat správce všech inženýrských sítí a zajistit vytýčení tras jejich rozvodů na místě.

Před záhozem bude uložení prokazatelně odsouhlaseno správcem veřejného osvětlení.

# 4. Závěr

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s předpisy a ČSN platnými v době realizace. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize a vystavena revizní zpráva.

V Mostě  3. 2021                                                                               Richard Hubený