## elektroinstalace
E L E K T R O I N S T A L A C E
1. D O D Á V K A Z A Ř Í Z E N Í
1.1 R O Z V A D Ě Č E
| P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
rozvaděč ELMĚR |  | 1 | 0 | 0
rozvaděč HR - P (prodejna) |  | 2 | 0 | 0
rozvaděč HR - K (kavárna) |  | 2 | 0 | 0
rozvaděč HR - A (administrativa) |  | 1 | 0 | 0
rozvaděč 2R1 |  | 1 | 0 | 0
rozvaděč R-DAT |  | 1 | 0 | 0
rozvaděč R-SLAB |  | 1 | 0 | 0
ROZVADĚČE CELKEM |  |  |  | 0
ROZPIS ROZVADĚČE ELMĚR
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
| zapuštěná rozvodnice OCEP, 920/1650/250, IP54 | 1 | 0 | 0 | 22250
| elektroměr, přímé měření, 3f/80A (dodávka ČEZ Distribuce) | 3 | 0 | 0 | 0
| přijímač HDO (dodávka ČEZ Distribuce) | 2 | 0 | 0 | 0
| jistič 6A/1f/B, 10kA | 4 | 0 | 0 | 151.22
| jistič 20A/3f/B, 10kA | 2 | 0 | 0 | 528.94
| jistič 70A/3f/B, 10kA s podpěťovou spouští | 1 | 0 | 0 | 5600
| podpěťová spoušť | 2 | 0 | 0 | 1213.22
| tlačítko na DIN lištu 1Z+1V | 1 | 0 | 0 | 301.83
| M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E |  |  | 0
| P O D R U Ž N Ý M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E 15 % |  |  | 0
| V Ý R O B A R O Z V A D Ě Č E 20 % |  |  | 0
| C E L K E M R O Z V A D Ě Č ELMĚR |  |  | 0
ROZPIS ROZVADĚČE HR-P (prodejna)
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč | 0
| zapuštěná rozvodnice PLASTOVÝ, IP41,54mod. | 1 | 0 | 0 | 2250
| vypínač 3f/63A | 1 | 0 | 0 | 631
| přepěťová ochrana I a II typu, SPC 12,5/3+1 (Hakel) | 1 | 0 | 0 | 6650
| pojistkový odpojovač OPV 14/4 | 1 | 0 | 0 | 680
| pojistka válcová PV 14, 63A/gG | 4 | 0 | 0 | 28
| jistič 6A/1f /B | 2 | 0 | 0 | 86
| jistič 16A/1f/B | 1 | 0 | 0 | 54
| jistič + proudový chránič 6A/B/1f+N /30mA | 3 | 0 | 0 | 1500
| jistič + proudový chránič 10A/B/1f+N /30mA | 4 | 0 | 0 | 1009
| jistič + proudový chránič 16A/B/1f+N /30mA | 5 | 0 | 0 | 815
| jistič 16A/3f | 1 | 0 | 0 | 234
| Stykač 1f+N/25A | 1 | 0 | 0 | 350
| Stykač 3f/25A | 1 | 0 | 0 | 720
| propojovací lišta | 1 | 0 | 0 | 550
| M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E |  |  | 0
| P O D R U Ž N Ý M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E 15 % |  |  | 0
| V Ý R O B A R O Z V A D Ě Č E 20 % |  |  | 0
| C E L K E M R O Z V A D Ě Č HR - P |  |  | 0
ROZPIS ROZVADĚČE HR-K (kavárna)
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
| zapuštěná rozvodnice PLASTOVÝ, IP41,54mod. | 1 | 0 | 0 | 2250
| vypínač 3f/63A | 1 | 0 | 0 | 631
| přepěťová ochrana I a II typu, SPC 12,5/3+1 (Hakel) | 1 | 0 | 0 | 6650
| pojistkový odpojovač OPV 14/4 | 1 | 0 | 0 | 680
| pojistka válcová PV 14, 63A/gG | 4 | 0 | 0 | 28
| jistič 16A/1f/B | 3 | 0 | 0 | 54
| jistič + proudový chránič 6A/B/1f+N /30mA | 5 | 0 | 0 | 1500
| jistič + proudový chránič 10A/B/1f+N /30mA | 6 | 0 | 0 | 1009
| jistič + proudový chránič 16A/B/1f+N /30mA | 7 | 0 | 0 | 815
| Stykač 1f+N/25A | 1 | 0 | 0 | 350
| propojovací lišta | 1 | 0 | 0 | 550
| M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E |  |  | 0
| P O D R U Ž N Ý M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E 15 % |  |  | 0
| V Ý R O B A R O Z V A D Ě Č E 20 % |  |  | 0
| C E L K E M R O Z V A D Ě Č HR - K |  |  | 0
ROZPIS ROZVADĚČE HR - A (administrativa)
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
| zapuštěná rozvodnice PLASTOVÝ, IP41,54mod. | 1 | 0 | 0 | 2250
| vypínač 3f/63A | 1 | 0 | 0 | 631
| přepěťová ochrana I a II typu, SPC 12,5/3+1 (Hakel) | 1 | 0 | 0 | 6650
| pojistkový odpojovač OPV 14/4 | 1 | 0 | 0 | 680
| pojistka válcová PV 14, 63A/gG | 4 | 0 | 0 | 28
| jistič + proudový chránič 6A/B/1f+N /30mA | 1 | 0 | 0 | 1500
| jistič + proudový chránič 10A/B/1f+N /30mA | 6 | 0 | 0 | 1009
| jistič + proudový chránič 16A/B/1f+N /30mA | 5 | 0 | 0 | 815
| jistič 16A/3f/B | 2 | 0 | 0 | 257
| jistič 63A/3f/B | 1 | 0 | 0 | 570
| proudový chránič 25A/3f /30mA | 2 | 0 | 0 | 600
| propojovací lišta | 1 | 0 | 0 | 550
| M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E |  |  | 0
| P O D R U Ž N Ý M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E 15 % |  |  | 0
| V Ý R O B A R O Z V A D Ě Č E 20 % |  |  | 0
| C E L K E M R O Z V A D Ě Č HR - A |  |  | 0
ROZPIS ROZVADĚČE 2R1
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
| zapuštěná rozvodnice PLASTOVÝ, IP31,144mod. | 1 | 0 | 0 | 4500
| vypínač 3f/63A | 1 | 0 | 0 | 631
| jistič 6A/1f | 3 | 0 | 0 | 86
| jistič 10A/1f | 1 | 0 | 0 | 58
| jistič 16A/1f | 2 | 0 | 0 | 54
| jistič + proudový chránič 6A/B/1f+N /30mA | 10 | 0 | 0 | 1500
| jistič + proudový chránič 10A/B/1f+N /30mA | 26 | 0 | 0 | 1009
| jistič + proudový chránič 16A/B/1f+N /30mA | 18 | 0 | 0 | 815
| jistič 6A/3f/B | 1 | 0 | 0 | 410
| jistič 10A/3f/B | 1 | 0 | 0 | 379
| jistič 16A/3f/B | 1 | 0 | 0 | 234
| jistič 16A/3f/C | 1 | 0 | 0 | 385
| Stykač 1f+N/25A | 1 | 0 | 0 | 350
| Stykač 3f/25A | 2 | 0 | 0 | 720
| propojovací lišta | 2 | 0 | 0 | 550
| M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E |  |  | 0
| P O D R U Ž N Ý M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E 15 % |  |  | 0
| V Ý R O B A R O Z V A D Ě Č E 20 % |  |  | 0
| C E L K E M R O Z V A D Ě Č 2R1 |  |  | 0
ROZPIS ROZVADĚČE R-DAT 1
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
| Nástěná rozvodnice OCEP. 600x600x150, IP65 | 1 | 0 | 0 | 4950
| vypínač 1f/25A | 1 | 0 | 0 | 415
| Vybavení aktivními prvkami dle dodavatele internetu a jeho cenové nabídky | 1 | 0 | 0 | 0
| M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E |  |  | 0
| P O D R U Ž N Ý M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E 15 % |  |  | 0
| V Ý R O B A R O Z V A D Ě Č E 20 % |  |  | 0
| C E L K E M R O Z V A D Ě Č R-DAT 1 |  |  | 0
ROZPIS ROZVADĚČE R-DAT2
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
| 19" RACK skříň 27U | 1 | 0 | 0 | 10450
| vypínač 1f/25A | 1 | 0 | 0 | 415
| jistič 10A/1f | 5 | 0 | 0 | 58
| Vybavení aktivními prvkami dle dodavatele internetu a jeho cenové nabídky | 1 | 0 | 0 | 0
| M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E |  |  | 0
| P O D R U Ž N Ý M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E 15 % |  |  | 0
| V Ý R O B A R O Z V A D Ě Č E 20 % |  |  | 0
| C E L K E M R O Z V A D Ě Č R-DAT 2 |  |  | 0
ROZPIS ROZVADĚČE R-STA
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
| Nástěná rozvodnice OCEP. 600x600x150, IP65 | 1 | 0 | 0 | 4950
| vypínač 1f/25A | 1 | 0 | 0 | 415
| jistič 10A/1f | 2 | 0 | 0 | 58
| zásuvka na DIN lištu | 4 | 0 | 0 | 89
| DIN lišta | 1 | 0 | 0 | 65
| Vybavení aktivními prvkami dle dodavatele STA a jeho cenové nabídky | 1 | 0 | 0 | 0
| M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E |  |  | 0
| P O D R U Ž N Ý M A T E R I Á L R O Z V A D Ě Č E 15 % |  |  | 0
| V Ý R O B A R O Z V A D Ě Č E 20 % |  |  | 0
| C E L K E M R O Z V A D Ě Č R-STA |  |  | 0
1.2 S V Í T I D L A
SVÍTIDLA |  | typ |  | ks
TYP C | RED FABIO , E27, porcelán, černá / bílá | R10617 |  | 0
sv. zdroj | OSRAM RETROFIT CLASSIC A DIMM, 2700K, 1511lm, CL |  |  | 0
TYP C1 | WD RAY CEILING SUSPENDED 2.0 PAR16, bílá | 217120W0 |  | 25
rozeta | WD RAY SINGLE BASE, bílá | 90052022 |  | 25
sv. zdroj | CorePro LEDspot ND 4,6-50W GU10 865 36D 6500K, 390lm, Ra 80 |  |  | 25
TYP D | HALLA RUNDO 500, LED 3000K, 4500lm, bílá/ opál | 190-250K-10GGEI/830, W |  | 0
TYP Da | HALLA RUNDO 600 LED 3000K, 6000lm, bílá/ opál | 190-260K-10GHE/830, W – 6000lm |  | 0
TYP Db | HALLA RUNDO 600 LED 3000K, 6790lm, bílá/ opál | 190-260K-10GHE/830, W |  | 0
TYP Dc | HALLA RUNDO 600 D/I LED 3000K, 5500lm, bílá/ mikroprisma | 190-261I-10GGEi/830, W |  | 10
TYP De | HALLA RUNDO 600 D/I LED 3000K, 4500lm, bílá/ mikroprisma | 190-261I-10GGEi/830, W |  | 6
TYP D1 | HALLA RUNDO 400, LED 3000K, 3000lm, bílá/ opál | 190-240K-10GGEI/830, W |  | 0
TYP D1 N | HALLA RUNDO 400, LED 3000K, 3000lm,1h nouzový inverter, bílá/ opál | 190-240K-10GGMI/830, W |  | 1
TYP D2 | HALLA RUNDO 400, LED 3000K, 2500lm, bílá/ opál | 190-240K-10GGEI/830, W |  | 4
TYP D2 N | HALLA RUNDO 400, LED 3000K, 2500lm,1h nouzový inverter, bílá/ opál | 190-240K-10GGMI/830, W |  | 1
TYP D3 | OSMONT AURA 8, LED 3000K, 1270lm, IP44, bílá/ opál | 59440 |  | 12
TYP D3N | OSMONT AURA 8, LED 3000K, 1270lm, IP44,1h nouzový inverter, bílá/ opál | 59444 |  | 3
TYP D3m | OSMONT AURA 8, LED 3000K, 1270lm, IP44, bílá/ opál + límec mosazný | 59440 + 30070 |  | 3
TYP D3Nm | OSMONT AURA 8, LED 3000K, 1270lm, IP44, IP44,1h nouzový inverter, bílá/ opál + límec mosazný | 59444 + 30070 |  | 6
TYP D4 | OSMONT AURA 10, LED 3000K, 1800lm, IP44, bílá/ opál | 68041 |  | 16
TYP D4N | OSMONT AURA 10, LED 3000K, 1800lm, IP44,1h nouzový inverter, bílá/ opál | 68045 |  | 1
TYP Em | OSMONT STYX 4, LED 3000K, 3430lm, IP65, mosaz / opál | 61238 |  | 3
TYP E1m | OSMONT STYX 3, LED 3000K, 2610lm, IP65, mosaz / opál | 61248 |  | 9
TYP EX1 | SLV ESKINA , LED 3000K, 1000lm, IP65, antracit | 1002903 |  | 6
TYP EX2 | iLED Cicada Single Emission , LED 3000K, 2234lm, IP65, bílá | 83622W00 |  | 13
TYP F | OSMONT ADRIA S4 HP, LED 3000K, 7810lm, IP40, stmívání tlačítkem, bílá / opál | 62221 |  | 8
TYP F1 | OSMONT ADRIA S3, LED 3000K, 3430lm, IP40, mosaz / opál | 60345 |  | 12
TYP G | WD RAY MINI WALL 2.0 PAR16, bílá | 301220W0 |  | 8
sv. zdroj | CorePro LEDspot ND 4,6-50W GU10 865 36D 6500K, 390lm, Ra 80 |  |  | 40
TYP H | TREVOS PRIMA LED , LED 4000K, 1410lm, IP66, šedá / čirá | 65020 |  | 12
TYP J | HALLA TURE, LED 3000K, 1980m, bílá / opál | 56-001K-10GHV/830, W + 00-00152E/1980lm |  | 36
TYP K | HALLA VALI 55- T, LED 3000K, 1650lm, 68° , bílá | 178-600W-10GGE/930, W |  | 42
TYP K 1 | HALLA VALI 80- T, LED 3000K, 2970lm, 68° , černá | 179-600F-10GHE/940, W |  | 18
3F lišta 3m | GLOBAL 3.O lišta 3m, bílá | XTS4300-3, white |  | 5
3F lišta 3m | GLOBAL 3.O lišta 3m, černá | XTS4300-3, black |  | 3
3F napaječ | GLOBAL 3.O napájení, černá | XTS11-3, black |  | 3
3F koncovka | GLOBAL 3.O koncovka, černá | XTS41-2-3, black |  | 6
3F lišta 2m | GLOBAL 3.O lišta 2m, bílá | XTS4200-3, white |  | 10
3F lišta 1m | GLOBAL 3.O lišta 1m, bílá | XTS4100-3, white
3F napaječ | GLOBAL 3.O napájení, bílá | XTS11-3, white |  | 1
3F spoj L | GLOBAL 3.O spoj L, bílá | XTS34-3, white |  | 8
3F spojka | GLOBAL 3.O spojka přímá | XTS21-2-3, white |  | 5
3F koncovka | GLOBAL 3.O koncovka | XTS41-2-3, white |  | 1
TYP L1 | HALLA LIPO 35 , 1408 mm, LED 3000K, 2360lm, bílá/ opál | 35-250K-30GEE/830, W |  | 2
TYP L2 | HALLA LIPO 35 , 1688 mm, LED 3000K, 2770lm, bílá/ opál | 35-250K-30GEE/830, W |  | 3
TYP L2a | HALLA LIPO 35 , 1688 mm, LED 3000K, 2770lm, bílá/ opál | 35-550K-30GEE/830, W |  | 0
TYP L2b | HALLA LIPO 35 , 1688 mm, LED 3000K, 2770lm, bílá/ mikroprisma | 35-550I-30GEE/830, W |  | 2
TYP M | HALLA LINA 45 , 1964 mm, LED 3000K, 6670lm, bílá/ opál | 45-501K-35GGE/830, W |  | 5
TYP Ma | HALLA LINA 45 , 1964 mm, LED 3000K, 6140lm, bílá/ mikroprisma | 45-501I-35GGE/830, W |  | 8
TYP M1 | HALLA LINA 45 , 1122 mm, LED 3000K,3330lm, bílá/ opál | 45-501K-20GGE/830, W
TYP M2 | HALLA LINA 45 , 2244 mm, LED 3000K,5050lm, bílá/ opál | 45-501K-40GEE/830, W |  | 2
TYP M3 | HALLA LINA 45 , 1683 mm, LED 3000K,5550lm, bílá/ opál | 45-501K-30GGE/830, W |  | 2
TYP N | SCHRACK KM , IP54, 1hod autonomnost, piktogram, autotest, viditelnost 24m, bílá | NLKMU033SC |  | 26
TYP N1 | SCHRACK KT , IP54, 1hod autonomnost, piktogram, test tlačítko, viditelnost 16m, bílá | NLKTU003 |  | 7
TYP N3 | SEC     LEDLUX-SPOT3 B-P , IP20, 1hod autonomnost, LED 225lm, autotest, antipanic, bílá | 344-B-103-04-00-01 |  | 24
TYP N4 | SEC     LEDLUX-SPOT3 A-P , IP20, 1hod autonomnost, LED 225lm, autotest, antipanic corridor , bílá | 344-B-101-04-00-01 |  | 2
TYP N5 | SEC     TREND LUX 3-A , IP65, 1hod autonomnost, LED 300lm, exterior, autotest, bílá | 341-B-013-04-00-00 |  | 4
TYP N6 | SEC     LEDLUX-SPOT- C , IP20, 1hod autonomnost, LED 450lm, autotest, fire equipment, bílá | 182-b-248-04-00-01 |  | 8
TYP P | ENSTO JONO , 1200 mm, IP44, LED 3000K, 1790lm, bílá/ opál | AVR66.120L/3K |  | 3
TYP R | AQForm TUBA next 50 LED M930 36°, LED 3000K, 710lm, 36°, bílá | 46975-M930-F1-00-13 |  | 2
Výpis materiálu neřeší LED osvětlení v kuchyňských linkách
2. M A T E R I Á L
2.1 ZÁSUVKY,OVLADAČE,KRABICE,MOTORY,LIŠTY
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč | 0
| ABB Swing, (vypínač), komplet | 64 | 0 | 0 | 100
| ABB Swing, (vypínač), komplet IP 45 | 0 | 0 | 0 | 200
| ABB Swing,(sériový), komplet | 0 | 0 | 0 | 120
| ABB Swing, (střídavý), komplet | 8 | 0 | 0 | 120
| ABB Swing, řazení 1/0So (tlačítko se signálkou), komplet, na chodby | 1 | 0 | 0 | 170
| ABB Swing, (tlačítko se signálkou), komplet, IP45 | 1 | 0 | 0 | 200
| ABB Swing, (sériovo-střídavý), komplet | 0 | 0 | 0 | 170
| ABB Swing, (křížový), komplet | 0 | 0 | 0 | 170
| ABB Swing, (křížový), komplet IP 45 | 0 | 0 | 0 | 230
| Tlačítko pod sklem (TOTAL STOP) | 1 | 0 | 0 | 720
| Vnitřní infraspínač, komplet | 7 | 0 | 0 | 850
| Venkovní infraspínač, komplet IP 45 | 0 | 0 | 0 | 850
| zásuvka | 17 | 0 | 0 | 100
| dvojzásuvka | 117 | 0 | 0 | 120
| dvojzásuvka s přepěťovou ochranou | 21 | 0 | 0 | 750
| zásuvka ABB 230V/16A,IP43 | 2 | 0 | 0 | 120
| zásuvka ABB 400V/16A,IP43 | 1 | 0 | 0 | 200
| ABB datová dvojzásuvka | 15 | 0 | 0 | 430
| ABB televizní zásuvka + SAT zásuvka | 6 | 0 | 0 | 230
| Dvojrámeček ABB Swing | 11 | 0 | 0 | 65
| Trojrámeček ABB Swing | 6 | 0 | 0 | 71
| Čtyřrámeček ABB Swing | 1 | 0 | 0 | 79
| Pětirámeček ABB Swing | 5 | 0 | 0 | 82
| sporáková přípojka | 0 | 0 | 0 | 350
| výkonový vypímač IP45 | 5 | 0 | 0 | 1250
| Požární hlásič opticko kouřový - bateriový | 0 | 0 | 0 | 520
| Sada pro nouzovou signalizaci - 3280B-C10001 B | 1 | 0 | 0 | 10578
| Zvonek | 1 | 0 | 0 | 1200
| krabice přístrojová pod omítku KP | 261 | 0 | 0 | 20
| krabice rozvodná pod omítku KR | 120 | 0 | 0 | 65
| svorkovnice doplň.pospojení EROCOMM obj.č.1242 | 3 | 0 | 0 | 1200
| svorkovnice doplň.pospojení EROCOMM obj.č.1243 | 14 | 0 | 0 | 250
| chránička pvc pr.16mm | 35 | 0 | 0 | 200
| chránička pvc pr.50mm | 80 | 0 | 0 | 200
| chránička KOPOFLEX KF09040 | 50 | 0 | 0 | 25
| C E L K E M |  |  | 0
2.2 KABELY,VODIČE - pouze odhadem - DOPOČET Cu = 94,40 Kč/kg
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
| CYKY 3J 1,5 | 1600 | 0 | 0 | 13.57
| CYKY 3O 1,5 | 525 | 0 | 0 | 13.79
| CYKY 4J 1,5 | 450 | 0 | 0 | 21.79
| CYKY 5J 1,5 | 230 | 0 | 0 | 22.37
| CYKY 3J 2,5 | 2050 | 0 | 0 | 21.3
| CYKY 5J 2,5 | 1200 | 0 | 0 | 35.37
| CYKY 5J 4 | 0 | 0 | 0 | 58.3
| CYKY 5J 6 | 90 | 0 | 0 | 81.69
| CYKY 5J 10 | 70 | 0 | 0 | 170
| CYKY 5J 16 | 0 | 0 | 0 | 216.92
| PRAFlaDur® 3x1,5 | 960 | 0 | 0 | 49
| TCEKPFLE 3XN0,6 | 0 | 0 | 0 | 45.8
| SYKFY 15x2x0,6 | 0 | 0 | 0 | 35.2
| VCEOD 75-5,6 | 320 | 0 | 0 | 15.9
| UTP cat.6 | 1200 | 0 | 0 | 10.8
| AY 2,5 - protahovací drát | 150 | 0 | 0 | 2.1
| CYA 6 | 160 | 0 | 0 | 18.3
| CYA 16 | 35 | 0 | 0 | 55.6
| CYA 25 | 30 | 0 | 0 | 75.3
| C E L K E M |  |  | 0
2.3 HROMOSVOD
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
| FeZn pr.8mm | 420 | 0 | 0 | 20
| JV 2,0 | 5 | 0 | 0 | 437.4
| OSD | 5 | 0 | 0 | 38.43
| SJ1b | 5 | 0 | 0 | 24.1
| PV | 240 | 0 | 0 | 65
| SZ | 11 | 0 | 0 | 75
| PV 01 | 110 | 0 | 0 | 65
| SO | 11 | 0 | 0 | 120
| SK | 7 | 0 | 0 | 75
| SS | 6 | 0 | 0 | 65
| SP | 8 | 0 | 0 | 72
| Ochranný trojúhelník | 11 | 0 | 0 | 750
| C E L K E M |  |  | 0
2.4 ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
| Pásek FeZn 30x4 | 120 | 0 | 0 | 32.6
| FeZn pr.10mm | 125 | 0 | 0 | 25
| SR 02 | 12 | 0 | 0 | 65
| SR 03 | 12 | 0 | 0 | 65
| zinkový sprej | 1 | 0 | 0 | 200
| gumoasfalt 10kg/bal | 2 | 0 | 0 | 65
| C E L K E M |  |  | 0