## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Petr Zdvořák
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | VRN1 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1.1 | Stavební úpravy v 1PP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1.2.1 | Vnější vstupní schodiště |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1.2.2 | Nůžková zvedací plošina |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1.3 | Zařízení a technologie Gastro |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1.4 | Systém HACCP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1.4.1 | Systém regulace a omezení příkonu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5 | ZTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1.6 | VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1.7 | Ústřední vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1.8 | MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1.9.1 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1.9.2 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1.9.3 | Elektroinstalace - slaboproud pro HACCP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 24/025 - Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina
#POPO | Popis objektu: 01 - Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP
#POPR | Popis rozpočtu: 1.1 - Stavební úpravy v 1PP
#POPR | Popis rozpočtu: 1.2.1 - Vnější vstupní schodiště
#POPR | Popis rozpočtu: 1.2.2 - Nůžková zvedací plošina
#POPR | Popis rozpočtu: 1.3 - Zařízení a technologie Gastro
#POPR | Popis rozpočtu: 1.4 - Systém HACCP
| Předpoklad: | [8 empty] | Předpoklad:
| - U zařízení budou osazena samostatná čidla teploty s komunikačním převodníkem | [8 empty] | - U zařízení budou osazena samostatná čidla teploty s komunikačním převodníkem
| - U zařízení budou osazena samostatná čidla teploty s komunikačním převodníkem s výjimkou zařízení připojených přes IKR | [8 empty] | - U zařízení budou osazena samostatná čidla teploty s komunikačním převodníkem s výjimkou zařízení připojených přes IKR
| - U zařízení IKR se předpokládá připojení na standardní průmyslové komunikační rozhraní (stroj jím musí být předem vybaven) | [8 empty] | - U zařízení IKR se předpokládá připojení na standardní průmyslové komunikační rozhraní (stroj jím musí být předem vybaven)
Popis rozpočtu: 1.4.1 - Systém regulace a omezení příkonu (Sicotronic)
Předpoklad:
- Zařízení musí mít rozhraní dle DIN 18875
#POPR | Popis rozpočtu: 1.5 - ZTI
| "Výkopy pod skladbou souvrství podlah, pro svodnou kanalizaci a zpětné záhozy, včetně obsypů potrubí kanalizace, jsopu dodávkou ZTI. | [8 empty] | "Výkopy pod skladbou souvrství podlah, pro svodnou kanalizaci a zpětné záhozy, včetně obsypů potrubí kanalizace, jsopu dodávkou ZTI.
| Svodné potrubí bude z důvodu zajištění stability vysokých teplot do 90°C provedeno z PPHT potrubí." | [8 empty] | Svodné potrubí bude z důvodu zajištění stability vysokých teplot do 90°C provedeno z PPHT potrubí."
#POPR | Popis rozpočtu: 1.6 - VZT
#POPR | Popis rozpočtu: 1.7 - Ústřední vytápění
#POPR | Popis rozpočtu: 1.8 - MaR
| 1. Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů. | [8 empty] | 1. Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů.
| 2. Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech, | [8 empty] | 2. Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech,
| ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy. | [8 empty] | ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy.
| 3. Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu. | [8 empty] | 3. Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu.
| 4. Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem. | [8 empty] | 4. Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem.
#POPR | Popis rozpočtu: 1.9.1 - Elektroinstalace - silnoproud
#POPR | Popis rozpočtu: 1.9.2 - Elektroinstalace - slaboproud
#POPR | Popis rozpočtu: 1.9.3 - Elektroinstalace - slaboproud pro HACCP
#POPO | Popis objektu: VRN - VRN
#POPR | Popis rozpočtu: VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT 1 - kuchyně |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | Zařízení č. 2 Odpadky |  |  | HSV |  |  | 0
| 03 | Zařízení č. 3 Hyg zázemí |  |  | HSV |  |  | 0
| 06 | Řídící systém - DDC1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 07 | Rozvaděč RA1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 08 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 10 | Montážní práce a materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Montáž zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  | HSV |  |  | 0
| 16 | Přemístění výkopku |  |  | HSV |  |  | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  | HSV |  |  | 0
| 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 59 | odvodnění |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 800713 | Izolace |  |  | HSV |  |  | 0
| 800751 | Zařízení č. 1 Kuchyňský provoz |  |  | HSV |  |  | 0
| 800783 | Nátěry |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Uvedení do chodu |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| H713 | Izolace tepelné |  |  | HSV |  |  | 0
| H721 | Vnitřní kanalizace |  |  | HSV |  |  | 0
| H722 | Vnitřní vodovod |  |  | HSV |  |  | 0
| H725 | Zařizovací předměty |  |  | HSV |  |  | 0
| H726 | Instalační prefabrikáty |  |  | HSV |  |  | 0
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Instalační prefabrikáty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730A | Vytápění - dodávka |  |  | PSV |  |  | 0
| 730B | Vytápění - montáž |  |  | PSV |  |  | 0
| 740A | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | PSV |  |  | 0
| 740B | Hodinoví zůčtovací sazba |  |  | PSV |  |  | 0
| 740C | Dodávky |  |  | PSV |  |  | 0
| 741 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 789 | Vybavení a zařízení interiéru |  |  | PSV |  |  | 0
| 791 | Montáž zařízení velkokuchyní |  |  | PSV |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VRN VRN1 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina | [25 empty] | STA
O: | VRN | VRN | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | VRN1 | Vedlejší rozpočtové náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [25 empty] | POP | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
|  | Položka zahrnuje náklady na sondy a průzkumy obsahující zejména: | [25 empty] | POP
|  | - ověření rozsahu a rozměrů železobetonových věnců na obou vnitřních nosných stěnách (předpokládáme, že jsou věnce průběžné v šířce zdiva, o výšce 170 mm měřeno od spodní hrany stropu), | [25 empty] | POP | - ověření rozsahu a rozměrů železobetonových věnců na obou vnitřních nosných stěnách (předpokládáme, že jsou věnce průběžné v šířce zdiva, o výšce 170 mm měřeno od spodní hrany stropu),
|  | - ověření rozsahu, tvaru a rozměrů železobetonového věnce v obvodových stěnách v místech, kde se uvažuje s úpravou stávajícího nebo se zřízením nového stavebního otvoru, | [25 empty] | POP | - ověření rozsahu, tvaru a rozměrů železobetonového věnce v obvodových stěnách v místech, kde se uvažuje s úpravou stávajícího nebo se zřízením nového stavebního otvoru,
|  | - ověření skladby podlahy, rozměrů jednotlivých vrstev, typu a stavu stávající hydroizolace rozsahu, | [25 empty] | POP
|  | - ověření polohy a rozměrů stávajících revizních šachet kanalizace, | [25 empty] | POP
|  | - ověření – polohopisné i výškopisné stávajících venkovních tras splaškové a dešťové kanalizace, | [25 empty] | POP
|  | - ověření tloušťky stávajícího kontaktního zateplení, | [25 empty] | POP
|  | - po vyklizení prostorů přizvání zástupce stavebníka a autorského dozoru ke kontrole stávajících konstrukcí, | [25 empty] | POP | - po vyklizení prostorů přizvání zástupce stavebníka a autorského dozoru ke kontrole stávajících konstrukcí,
2 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [25 empty] | POP | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
3 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [25 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
4 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
5 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
6 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
7 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
10 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
11 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
|  | Včetně dílenské a várobní dokumentace | [25 empty] | POP
12 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [25 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
13 | ON001 | Vzorkování dodaných materiálů a výrobků | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
14 | ON002 | KZP - zhotovení kontrolního a zkušebního plánu, pro materiály, výrobky i montážní práce dodávané či realizované v průběhu akce, | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
15 | ON003 | POV - zpacování vlastní ho plánu organizace výstavby, s předpokládaným postupem realizace stavby, předpokládanými zábory, dopravními a zásobovacími toky, | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | projednání s objednatelem | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.1 | Stavební úpravy v 1PP | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.74 | [6 empty] | DIL
1 | 139711101RT3 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 | m3 | 0.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.728 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením výkopku na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | prohlubeň váhy : 1*1,2*0,17 |  | 0.204 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro gulu v 036 : 1,2*0,6*0,1 |  | 0.072 | [23 empty] | VV | 0
2 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 0.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.074 | 0.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 0.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.011 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
4 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 2.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | 0,276*10 |  | 2.76 | [23 empty] | VV | 0
5 | 162201201R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m | m3 | 0.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.868 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
6 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 0.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.652 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 0.4554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,276*1,65 |  | 0.4554 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.38 |  | 0 |  |  |  |  | 294.16 | [6 empty] | DIL
8 | 310235241RT2 | Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01297 | 0.16 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.16069 | 1.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
9 | 310235251RT2 | Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01978 | 0.2 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.23703 | 2.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
10 | 310236241R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05375 | 0.43 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.231 | 1.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
11 | 310236251R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08206 | 0.66 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.341 | 2.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
12 | 310237241R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1326 | 0.53 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.551 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
13 | 310237251R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20048 | 0.4 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.781 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
14 | 310238211R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 0.79731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9245 | 1.53 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.794 | 3.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 0,3*2,79*0,32+0,3*2,79*0,48 |  | 0.6696 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,27*2,15*0,22 |  | 0.12771 | [23 empty] | VV | 0
15 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 2.9061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9245 | 5.59 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.842 | 11.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 1,32*2,79*0,32+0,49*2,79*0,48+0,8*2,79*0,48 |  | 2.9061 | [23 empty] | VV | 0
16 | 310271520R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm | m3 | 0.07308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.74602 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 8.155 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | do tl. 20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 035/034 : 0,2*2,03*0,18 |  | 0.07308 | [23 empty] | VV | 0
17 | 310271620R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm | m3 | 0.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.74602 | 0.19 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.783 | 1.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | do tl. 20 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 045 : 0,7*2,05*0,18 |  | 0.2583 | [23 empty] | VV | 0
18 | 310271630R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm | m3 | 6.147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5818 | 3.58 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.4407 | 39.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | pro všechny stěny od tl. 20-50 (tvárnice případně přiřezány) : 1,2*2,15*0,32+1,04*2,79+2,3*2,1*0,255+1*2,03*0,3+1,17*2,75*0,18 |  | 6.147 | [23 empty] | VV | 0
19 | 317121047RT2 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02651 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.242 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Př1 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
20 | 317121047RT4 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03979 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.242 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Př2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
21 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m3 | 1.6288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9048 | 3.1 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.77 | 11.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [25 empty] | SPI
|  | 2,5*0,32*0,25+1,3*0,17*0,15+1,3*0,32*0,15+1,3*0,49*0,15+1,3*0,32*0,15 |  | 0.4535 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*0,17*0,15+2,2*0,18*0,15+1,4*0,22*0,15+1,3*0,48*0,15+2,7*0,225*0,25 |  | 0.38423 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,48*0,15+1,4*0,48*0,15+1,6*0,48*0,15+1,3*0,48*0,15+1,85*0,14*0,15 |  | 0.44925 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,48*0,15 |  | 0.1008 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,15*0,1*6+1,1*0,3*0,15*2+0,8*0,1*0,1*2 |  | 0.241 | [23 empty] | VV | 0
22 | 317314130R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.06 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. | [25 empty] | SPI
|  | pro Z25 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro Z24 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
23 | 317361821R00 | Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli B500B | t | 0.03013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0173 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 25.812 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | D12 - vytvoření překladu Z33a - Z33e : (0,75*12+1,05*5+1,2*3+0,8*4+1,4*4)*0,89*0,001 |  | 0.02372 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z28 : 1,2*6*0,89*0,001 |  | 0.00641 | [23 empty] | VV | 0
24 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.60888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01954 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 18.175 | 11.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [25 empty] | SPI
|  | dle výpisu prvků : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z20-23;Z25;Z26 - I100 : (1,3*21+2,2*2+1,4*2+1,85*2+1,1*2+1,1+1,6*4)*8,34*0,001 |  | 0.39949 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z24a-Z24F - I80 : (1,5*4+1,4*4+1,3*3+0,8*4+1*5)*5,94*0,001 |  | 0.14078 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z30-Z32 - L50/50/5 : (0,75*16+1,9*2+1,2*2)*3,77*0,001 |  | 0.06861 | [23 empty] | VV | 0
25 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm | t | 0.36962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01709 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 16.583 | 6.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [25 empty] | SPI
|  | dle výpisu prvků : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z27; Z40 - I160 : (2,5*3+2,7*3)*17,9*0,001 |  | 0.27924 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z29 : 90,38*0,001 |  | 0.09038 | [23 empty] | VV | 0
26 | 319201316R00 | Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm | m2 | 29.2688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 0.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.37 | 10.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, | [25 empty] | SPI
|  | úpravy špalet nových vybour. otvorů : 0,43*0,73*2+0,25*2,69*4+0,48*2,15*2+0,14*2,05+0,22*2,03+0,18*2,03*2 |  | 6.8462 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,17*2,03*2+0,49*2,15*2+0,17*2,1*2+0,17*2,15*2+0,48*2,69*2+0,1*2,03*2 |  | 7.2306 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,48*2,69*2+0,48*2,69+0,48*2,69+0,48*2,78+0,18*2,03 |  | 6.8646 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,32*2,15*2+0,32*2,71+0,1*2,79*2*6+0,32*2,63*2 |  | 7.2744 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,6+0,6*0,1+0,35*0,39*2 |  | 1.053 | [23 empty] | VV | 0
27 | 340235212R00 | Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00682 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.221 | 1.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
28 | 340236212R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0268 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.301 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
29 | 340238212R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | m2 | 0.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2793 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.021 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | příčky do 15cm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,17*2 |  | 0.34 | [23 empty] | VV | 0
30 | 340271510R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 mm | m3 | 0.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76182 | 0.06 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.0389 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | nadezdívky dveří : 1*0,76*0,1 |  | 0.076 | [23 empty] | VV | 0
31 | 340271515R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm | m3 | 0.589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76605 | 0.45 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.2802 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | nadezdívky dveří : 1*0,76*0,16+1*0,41*0,15+(0,9+1,1+1,1+1)*0,66*0,15 |  | 0.589 | [23 empty] | VV | 0
32 | 340271615R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm | m3 | 0.44485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76605 | 0.34 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.3232 | 1.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | příčky do 15cm : 1,55*2,05*0,14 |  | 0.44485 | [23 empty] | VV | 0
33 | 342255024R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 38.0881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07534 | 2.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.52915 | 20.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | (2,26+1,84+2+1,49*2+1,76)*2,96+1,75*2,79+(0,48+0,8)*2,74 |  | 40.4761 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1+0,8*2,94 |  | 3.702 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*2,03*3 |  | -6.09 | [23 empty] | VV | 0
34 | 342255028R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 63.8628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11313 | 7.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.55489 | 35.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | (3,56+3,78+3,56)*2,96+(5,36*2)*2,94+1,92*1,1 |  | 65.8928 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*2,03 |  | -2.03 | [23 empty] | VV | 0
35 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou | m | 34.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.18 | 6.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příčka/strop : 2,26+1,84+3,56+3,78+1,75+3,56+1,76+0,48+0,8+5,36*2+1,49*2+0,7 |  | 34.19 | [23 empty] | VV | 0
36 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 61.7982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18104 | 11.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.21 | 74.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [25 empty] | SPI
|  | (2,1*0,32+2,5*0,25*2)+(1*0,32+1,3*0,15*2)+(0,94*0,17+1,3*0,15*2)+(0,8*0,32+1,3*0,15*2) |  | 3.8278 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,81*0,49+1,3*0,15*2)+(0,9*0,17+1,3*0,15*2)+(1,9*0,18+2,2*0,15*2) |  | 2.3319 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1*0,22+1,4*0,15*2)+(1*0,48+1,5*0,2*2)+(0,9*0,48+1,3*15*2)+(2,3*0,255+2,7*0,25*2) |  | 43.0885 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,1*0,48+1,4*0,15*2)*2+(1,2*0,48+1,6*0,15*2)+(1,75*0,14+1,85*0,15*2) |  | 3.752 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1*0,48+1,3*0,15*2)+(1,1*0,48+1,4*0,15*2) |  | 1.818 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní překlady dveří a kapes : (0,15+0,1*2)*(1,2+1,1*2+1+1)+(0,1+0,1*2)*1+(0,16+0,1*2)*1 |  | 2.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1*0,1+0,6*0,3)*2+(0,35*0,1+0,8*0,1)*2 |  | 0.79 | [23 empty] | VV | 0
|  | překlady z L : (0,75*16+1,9*2+1,2*2)*(0,1+0,1) |  | 3.64 | [23 empty] | VV | 0
37 | 349231811R00 | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm | m2 | 6.0358 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29416 | 1.78 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.606 | 9.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 0,22*2,15*2+0,18*2,69 |  | 1.4302 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,17*2,15*2+0,32*2,03 |  | 1.3806 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2,15*10 |  | 3.225 | [23 empty] | VV | 0
38 | 380321441R00 | Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 80 do 150 mm | m3 | 0.24108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6103 | 0.63 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.982 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | prohlubeň pro váhu : 1*0,82*0,1+(1*2+0,62*2)*0,1*0,17 |  | 0.13708 | [23 empty] | VV | 0
|  | prohlubeň pod gulu v 036 : 1,2*0,6*0,1+(1,2*2+0,4*2)*0,1*0,1 |  | 0.104 | [23 empty] | VV | 0
39 | 380356231R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení | m2 | 0.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06331 | 0.06 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.57 | 1.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | (0,8*2+0,6*2)*0,2 |  | 0.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1*2+0,4*2)*0,15 |  | 0.42 | [23 empty] | VV | 0
40 | 380356232R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění | m2 | 0.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.5 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 0,98000 |  | 0.98 | [23 empty] | VV | 5
41 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B | t | 0.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0293 | 0.02 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 22.07 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [25 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
42 | 380931113R00 | Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 10 mm | kus | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.092 | 20.24 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu. | [25 empty] | SPI
|  | Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou. | [25 empty] | SPI
|  | Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu. | [25 empty] | SPI
|  | propojení dobetonávek a stáv kce podlahy : 220 |  | 220 | [23 empty] | VV | 0
43 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm | m2 | 13.6291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07426 | 1.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.373 | 5.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, | [25 empty] | SPI |  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
|  | ubourání šachet - pod pzd : (1,4*2+0,6*2)*0,25*2+(1,5*2+0,8*2)*0,25*2 |  | 4.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod parapety vnitř : (1,17*6+1,15*6+1,16*12+1,18+1,32+1,31)*0,23 |  | 7.2795 | [23 empty] | VV | 0
|  | nové otvory : 0,84*0,48+1,11*0,48+1,165*0,48+1,155*0,48 |  | 2.0496 | [23 empty] | VV | 0
44 | 349231811RC1 | Přizdívka ostění rovných z cihel, kapsy do 15 cm | m2 | 0.5472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29416 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.606 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okno : 0,48*1,14 |  | 0.5472 | [23 empty] | VV | 0
45 | 13285291R | Ocel svařitelná betonářská - tyč; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm | t | 0.08839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Důležitá |  |  |  | POL3_
|  | trny - propojení st/nov bet podlah : 220*0,6*0,62*0,001 |  | 0.08184 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,08 |  | 0.00655 | [23 empty] | VV | 4
46 | 13285296R | Ocel svařitelná betonářská - tyč; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.03254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,03013 |  | 0.03013 | [23 empty] | VV | 5
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,08 |  | 0.00241 | [23 empty] | VV | 4
47 | 13331512R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm | t | 0.0741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Z30-Z32 - L50/50/5 : (0,75*16+1,9*2+1,2*2)*3,77*0,001 |  | 0.06861 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,08 |  | 0.00549 | [23 empty] | VV | 4
48 | 13380510R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 80 mm; b = 42 mm; s = 3,9 mm; t = 5,9 mm | t | 0.15204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Z24a-Z24F - I80 : (1,5*4+1,4*4+1,3*3+0,8*4+1*5)*5,94*0,001 |  | 0.14078 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,08 |  | 0.01126 | [23 empty] | VV | 4
49 | 13380515R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm | t | 0.43144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Z20-23;Z25;Z26 - I100 : (1,3*21+2,2*2+1,4*2+1,85*2+1,1*2+1,1+1,6*4)*8,34*0,001 |  | 0.39949 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,08 |  | 0.03196 | [23 empty] | VV | 4
50 | 13380530R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 74 mm; s = 6,3 mm; t = 9,5 mm | t | 0.30158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Z27; Z40 - I160 : (2,5*3+2,7*3)*17,9*0,001 |  | 0.27924 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,08 |  | 0.02234 | [23 empty] | VV | 4
51 | 133809C | Ocelový překlad z ohýbaného plechu P10 - 750x1500mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.091 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | prvek Z29 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
52 | 34002 | Sanitární příčky, desky laminované tl. 40 mm - vlhké prostředí, výška vč. nerez nohou 2,05m | m2 | 6.027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | OV1 - 031 : 1,84*2,05 |  | 3.772 | [23 empty] | VV | 0
|  | OV2 : 1,1*2,05 |  | 2.255 | [23 empty] | VV | 0
53 | 34003 | Dveře pro sanitární příčky 70/197, desky laminované tl 40 mm - vlhké prostředí, WC zámek | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kování klika/klika - wc zámek | [25 empty] | POP
|  | pro OV1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64 |  | 0 |  |  |  |  | 24.35 | [6 empty] | DIL
54 | 342261211RS3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm | m2 | 8.8792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04242 | 0.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.404 | 12.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | SP2 : 2,36*2,97+0,85*2,2 |  | 8.8792 | [23 empty] | VV | 0
55 | 342262113RT3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 255 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 5.7618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04599 | 0.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.061 | 11.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | tl. příčky 250mm | [25 empty] | POP
|  | SP1 : 1,94*2,97 |  | 5.7618 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78 |  | 0 |  |  |  |  | 5.65 | [6 empty] | DIL
56 | 411121232R00 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.353 | 5.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zastropení rev. šachet : 4+4+4+4 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
57 | 593417442R | deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 89,0 cm; š = 29,0 cm; h = 7,0 cm; užitné zatížení 5,00 kN/m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.041 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | OV8 : 4+4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
58 | 593417443R | deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 104,0 cm; š = 29,0 cm; h = 7,0 cm; užitné zatížení 5,00 kN/m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.046 | 0.37 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | OV8* : 4+4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.06 |  | 0 |  |  |  |  | 255.04 | [6 empty] | DIL
59 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 95.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 1.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.011 | 96.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zavěšená konstrukce | [25 empty] | POP
|  | S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 002b;020;022;025;040 : 4,35+6,85+10,89+33,7+40,1 |  | 95.89 | [23 empty] | VV | 0
60 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 145.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 1.76 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.011 | 146.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zavěšená konstrukce | [25 empty] | POP
|  | S1/S5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 023;024;029;031;033;039 : 30,45+28,45+14,6+5,15+2,75+63,7 |  | 145.1 | [23 empty] | VV | 0
61 | 416093113R00 | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm | m2 | 0.9968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01812 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.05 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky izolace | [25 empty] | POP
|  | 029;039;040 : (1,55+0,3+0,92+0,2+0,65+11,4)*0,04+(1,2+0,45)*0,24 |  | 0.9968 | [23 empty] | VV | 0
62 | 416093123R00 | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm | m2 | 6.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.95 | 6.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky izolace | [25 empty] | POP
|  | 023;024 : (3,56+2,26)*0,4+(7,335+2,92+1,15)*0,4 |  | 6.89 | [23 empty] | VV | 0
63 | 416093131R00 | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 500 do 800 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm | m2 | 0.8344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01261 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.9 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky izolace | [25 empty] | POP
|  | mezi 002a a 002b : 1,49*0,56 |  | 0.8344 | [23 empty] | VV | 0
64 | 416091082R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 7.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.43 | 3.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,35+2,75 |  | 7.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.31 |  | 0 |  |  |  |  | 613.2 | [6 empty] | DIL
65 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 38.3916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.078 | 2.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | (1,17*0,76*5+1,15*0,76+1,18*0,76+1,16*0,76*5+1,17*0,64) |  | 11.3736 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,165*2,69+1,155*2,69+1,16*0,66+1,15*1,35+1,11*0,73+1,16*1,28*6+0,84*1,14) |  | 19.2356 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,15*1,28*3+1,32*1,28+1,31*1,28) |  | 7.7824 | [23 empty] | VV | 0
66 | 611421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 252.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00609 | 1.54 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.19274 | 48.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | stropy s podhledem : | [25 empty] | VV | 0
|  | 002b;020-025;029;031;033;038;039;040 : 4,35+6,85+10,89+30,45+28,45+33,7+14,6+5,15+2,75+11,5+63,7+40,1 |  | 252.49 | [23 empty] | VV | 0
67 | 611421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 90.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01768 | 1.6 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.38716 | 34.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | stropy bez podhledu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 026;027;028;032;034;035;036;037;045 : 6,5+7,5+9,6+13,3+7,46+2,35+13,34+15,6+14,66 |  | 90.31 | [23 empty] | VV | 0
68 | 611474410R00 | Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad | m2 | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00833 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.404 | 4.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | POP
|  | 038 : 11,5 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
69 | 612401291RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00887 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35974 | 2.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
70 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03612 | 0.22 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.88293 | 5.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
71 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou | m | 95.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.36 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1818 | 17.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro nová okna, a parapety : 0,84+1,14+1,165+2,69*2+1,155+2,69*2+1,16+1,17+1,15+1,32+1,31+0,23*10 |  | 23.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro nové dveře do stáv kcí vnitřní : 2,05*6+2,15*2+2,03*22+2,79*4 |  | 72.42 | [23 empty] | VV | 0
72 | 612421615R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené | m2 | 128.348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03921 | 5.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.396 | 50.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod keram. obklady na nové zdivo : | [25 empty] | VV | 0
|  | 023;024 : (2,26*2+0,7+1,04+0,1*2+1,04+1,02+3,56+1,325)*2-1*2*2 |  | 22.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | 020;026;027 : (0,65+0,75)*1,8+(3,78+1,6)*2+(3,56+0,3+0,22)*2 |  | 21.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 028;034;035;036 : 3,56*2+(2,24+0,9+0,1)*2+(2,14+0,8+0,1)*2+(0,27+0,12*2+0,1*2)*2+(1,35*2+0,1)*1+1,35*0,1 |  | 24.035 | [23 empty] | VV | 0
|  | 037;038;029 : (5,36+0,33*2)*2+(5,36+2,3+0,465+0,3+0,33*2)*2+(5,36+2,3+0,7)*2-1*2 |  | 44.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | 039;040 : (5,36+1-1)*2+(1,92*2+0,15*2)*1+0,92*0,15+0,75*0,18 |  | 15.133 | [23 empty] | VV | 0
73 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 107.9143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 5.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.84 | 90.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na nové zdivo vč. pod plech obklady (mimo keram obklady) : | [25 empty] | VV | 0
|  | na celou výšku zdiva až pod pev. strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny : (2,26*2+0,7+1,04+0,1*2+1,84+3,56*4)*0,97+(0,16+1,75)*2,79+(0,22+1,65)*0,79 |  | 28.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,56*2*0,97+(1,76*2+0,2+0,1*2)*0,96+(0,48+0,9+0,8+0,38)*0,7 |  | 12.4616 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,36*4*0,94+(0,75+0,1)*2,94+0,75*1,14 |  | 23.5076 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,49*4*2,96-1*2*4 |  | 9.6416 | [23 empty] | VV | 0
|  | zazdívky : 0,17*2,05*2+(0,23+0,1)*1,14+(0,27+0,12+0,1)*0,15+2,3*0,1*2+1,2*0,66*2 |  | 3.1907 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*0,1+1,17*2,79+1,1*0,66*2+1,1*0,66*2+0,7*0,69+(0,8+0,33)*2,69 |  | 9.791 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,66*2+(0,465+0,3+0,33*2)*0,69+0,9*0,33+1*0,44*2+0,49*2,44+(0,49+0,33)*0,44 |  | 4.9047 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*2,15+(0,3+0,22)*0,15+(1,14+2,15)*0,16+2,15*0,1+1,04*2,79+1,04*0,79 |  | 5.1876 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,3+0,895+0,32)*2,79+1,325*0,79+1,02*2,15+1,02*0,15+0,7*2,1*2 |  | 10.5596 | [23 empty] | VV | 0
74 | 612421431R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 510.6551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02606 | 13.31 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.58225 | 297.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | opravy na stávajícím zdivu - vč. pod obklady : | [25 empty] | VV | 0
|  | 023;024;020;026;027 : (7,99+8,375+16,465+3,56)*2,97+(1,77*2)*2,97+(1,65*2+3,56)*2,97+(1,96*2+3,56)*2,97 |  | 161.1819 | [23 empty] | VV | 0
|  | 028;031;033;032 : (3,11+1,62+2,19)*2,97+(2,36+1,84)*2,97+(3,56*2+3,73*2)*2,97 |  | 76.329 | [23 empty] | VV | 0
|  | 034;035;036 : (1,4*2+1,76+1,82*2+2,43*2)*2,96+(1,15*2+1,76)*2,96+(3,56*2+3,71*2)*2,96 |  | 93.7136 | [23 empty] | VV | 0
|  | 037;038;029 : (2,85*2+5,36)*2,94+(2,085*2+5,36)*2,94+(2,74*2+5,36)*2,94 |  | 92.4042 | [23 empty] | VV | 0
|  | 039;040;045 : (19,21*2+5,36)*2,94+(3,75*2+3,91*2)*3 |  | 174.6732 | [23 empty] | VV | 0
|  | 02b;022;025 : (2,925*2+6,595*2+17,85+0,49*2+0,4+1,62*2+2,66)*2,97 |  | 131.1849 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění (stávající) : (1,17+0,76*2)*0,23*5+(1,15+0,76*2)*0,23+(1,18+0,76*2)*0,23+(1,16+0,76*2)*0,23*5 |  | 7.4106 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,17+0,64*2)*0,23+(1,16+0,57*2)*0,2+(1,15+0,66*2)*0,23+(1,15+1,35*2)*0,23 |  | 2.4771 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,15+1,28*2)*0,23*3+(1,16+1,28*2)*0,23*6+(0,84+1,14)*0,23+(1,32+1,28*2)*0,23 |  | 9.0413 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,31+1,28*2)*0,23+(1,02+2,79*2)*0,3+(0,9+2,03*2)*0,22+(1,6+2,79)*0,22 |  | 4.9271 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,15+2,79*2)*0,32+(2,92+2,79*2)*0,32+(1,165+2,69*2)*0,25+(1,155+2,69*2)*0,25 |  | 8.1436 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,15+2,74)*0,48+(0,8+2,74)*0,38 |  | 3.2124 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů vně : -(1,17*0,76*5+1,15*0,76+1,18*0,76+1,16*0,76*5+1,17*0,64) |  | -11.3736 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,165*2,69+1,155*2,69+1,16*0,66+1,15*1,35+1,11*0,73+1,16*1,28*6+0,84*1,14) |  | -19.2356 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,28*3+1,32*1,28+1,31*1,28) |  | -7.7824 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitř : -(2,1*2,63*2+2,92*2,79*2+1,15*2,79*2+1*2,03*2+1*2,03*2+0,9*2,03*2+0,8*2,15*2) |  | -48.9706 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,03+0,98*2,15+8,1*2,03*2+0,85*2,2*2+0,9*2,03*2+0,9*2,03*2+0,9*2,03*2*2) |  | -55.176 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(2,05*2,74*2+1*2,03*2+0,9*2,03*2+1,1*2,03*2+1,1*2,03*2+1,02*2,03*2+1*2,03*2) |  | -36.0812 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,55*2,05*2+1*2,15*2+1*2,03+0,7*2,1) |  | -14.155 | [23 empty] | VV | 0
|  | zazdívky : -(1,02*2,15*2+1,325*2,79*2+1,04*2,79*2+0,15*2,03+0,1*2,03+1,75*2,79+1,65*2,79) |  | -27.5762 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,3*2,15*2+0,33*2,03+0,27*2,03+0,49*2,78*2+0,3*2,69*2+0,465*2,69+0,1*2,69) |  | -8.3663 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(2,3*2,1*2+0,7*2,69+0,8*2,69+1*2,79+1*2,03+0,7*2,1+0,1*1,14) |  | -20.099 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*0,66*2+1,1*0,6*2+1,1*0,6*2+0,9*0,66+1*0,41) |  | -5.228 | [23 empty] | VV | 0
75 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 10.2278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05369 | 0.55 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.1772 | 12.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | pro ostění nově vybouraných otvorů : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,33*2,15*2+(0,12+0,1)*1,1+(0,15*2+0,81)*0,39+(0,98+0,15*2)*0,07 |  | 2.1835 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,69*2+1,2)*0,33+(1,1+2,69*2)*0,33+(1,1+2,69)*0,33+(1+0,44)*0,33 |  | 6.0357 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,8+0,15*2)*0,22+(1+0,15)*0,22+(2,1+2,63)*0,32 |  | 2.0086 | [23 empty] | VV | 0
76 | 612474410R00 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování | m2 | 8.6426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00788 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.325 | 2.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | na SDK příčky : (1,94+0,92+1,52+1,84+2,36)*0,97+0,8*2*0,2 |  | 8.6426 | [23 empty] | VV | 0
77 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 29.0026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.362 | 10.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod obklady na SDK příčky : (1,94+0,92+1,52+1,84+2,36+0,8*2)*2 |  | 20.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod omítku na SDK příčky : (1,94+0,92+1,52+1,84+2,36)*0,97+0,8*2*0,2 |  | 8.6426 | [23 empty] | VV | 0
78 | 622391002R00 | Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu | m2 | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3051 | 3.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky. | [25 empty] | POP |  | Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky.
|  | Bez dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 11,50000 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 5
79 | 622319853RC1 | Zatepovací systém- desky z minerální vaty PV 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01812 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 2.492 | 28.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [25 empty] | POP
|  | podhl. S4 - 038 : 11,5 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  |  | 39.93 | [6 empty] | DIL
80 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 7.1984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.078 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [25 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | 0,84*1,14+1,165*2,69+1,155*2,69 |  | 7.1984 | [23 empty] | VV | 0
81 | 622397122R00 | Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 0,25 m2, polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00449 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.8719 | 3.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 622397132R00 | Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01544 | 0.39 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.435 | 35.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oprava vasády u dotčených otvorů : 1+5+3+2+1+13 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68.39 |  | 0 |  |  |  |  | 256.26 | [6 empty] | DIL
83 | 631313611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , | m3 | 0.154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.39 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.58 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | pod váhu v 027 : 0,82*1*0,1 |  | 0.082 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod dulu v 036 : 1,2*0,6*0,1 |  | 0.072 | [23 empty] | VV | 0
84 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 1.6203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 4.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.4 | 7.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [25 empty] | SPI
|  | po vybouraných otvorech : (1,1*0,48*2+1,38*0,38+0,24*0,35+0,94*0,17+0,81*0,49+0,247*0,17+1,9*0,18+0,9*0,17)*0,15 |  | 0.41371 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,49*0,48+0,75*0,25+0,3*0,15+2,3*0,225+0,6*0,48+1,1*0,48+1,02*0,18+1,2*0,48)*0,15 |  | 0.38412 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1*2,15)*0,15 |  | 0.3225 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
85 | 631312131R00 | Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 11.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 29.75 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.4 | 40.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [25 empty] | SPI
|  | Pro úpravu rev šachet, zapuštěné žlaby gastro a kanalizace : 48,2*(0,15+0,1) |  | 12.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet pro váhu : -1*0,15 |  | -0.15 | [23 empty] | VV | 0
86 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 5.7016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 14.25 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 5.33 | 30.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [25 empty] | SPI
|  | po stěnách a příčkách : (1,02+1,03+3,56+1,04+2,92+1,15+2,96+0,98+1)*0,1*0,15 |  | 0.2349 | [23 empty] | VV | 0
|  | ((1,27+3,56)*0,14+1,49*0,18+(3,56*2+1,1*2+1*2)*0,12+(3,56*2+1,95+3+3,57+3,63))*0,15 |  | 3.2359 | [23 empty] | VV | 0
|  | ((3,56+5,36)*0,165+3,58*0,195+(1+0,9+1,3)*0,18+5,36*0,19+(7,66+0,5+1,89)*0,15)*0,15 |  | 0.79077 | [23 empty] | VV | 0
|  | Po ZTI : 9,6*0,15 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
87 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.396 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.18826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 15.231 | 2.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | doplnění v podlahách : | [25 empty] | VV | 0
|  | (48,2)*3,05*0,001*1,25 |  | 0.18376 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod váhu v 027 : 0,82*1*3,05*0,001*1,25 |  | 0.00313 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod gulu v 036 : 0,3*1,2*3,05*0,001*1,25 |  | 0.00137 | [23 empty] | VV | 0
90 | 632451421R00 | Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 10 do 20 mm | m2 | 50.6529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04668 | 2.36 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.43 | 21.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), | [25 empty] | SPI
|  | po vybouraném neracu dlažbě a potěru - 20% : (118,68+66,2043+68,38)*0,2 |  | 50.6529 | [23 empty] | VV | 0
91 | 632451031R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04984 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.25 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, | [25 empty] | SPI |  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,
|  | prohlubně pro žlaby v gastro : | [25 empty] | VV | 0
|  | - žlaby dodá a osadí dodavatel gastro : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,8*0,3+0,8*0,4+1,2*0,4+0,7*1,2 |  | 2.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*0,5+0,9*0,4+0,4*0,4 |  | 1.02 | [23 empty] | VV | 0
92 | 632415125RC1 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 25 mm, včetně penetrace | m2 | 96.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04265 | 4.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4185 | 40.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P2;P3;P4 - prům. tl : | [25 empty] | VV | 0
|  | 002b;034;037 : 4,3+7,46+15,6 |  | 27.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 026;027;028;035;036 : 6,5+7,5+9,6+2,35+23,34 |  | 49.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | 031;033;038 : 5,15+2,75+11,5 |  | 19.4 | [23 empty] | VV | 0
93 | 632415130RC2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 30 mm, včetně penetrace | m2 | 181.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05115 | 9.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.434 | 78.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P1 - prům. tl. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.22-025;029;039 : 10,35+30,45+29,8+32,6+14,6+63,7 |  | 181.5 | [23 empty] | VV | 0
94 | 632415130RC3 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 35 mm, včetně penetrace | m2 | 74.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05115 | 3.83 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.434 | 32.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P5 - prům. tl. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 020;032;040;045 : 6,85+13,3+40,1+14,66 |  | 74.91 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.46 |  | 0 |  |  |  |  | 51.19 | [6 empty] | DIL
95 | 642944121R00 | Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05411 | 0.92 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.097 | 35.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | D4-D9;D12;D13 : 2+1+3+1+2+2+3+1+1+1 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
96 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.86 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D10;D11 : 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
97 | 642945121R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0432 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.258 | 6.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | [25 empty] | SPI |  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
|  | D1;D3 : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
98 | 642945122R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05321 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.437 | 3.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | [25 empty] | SPI |  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
|  | D2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
99 | 5533301115R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0123 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D4 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
100 | 5533301125R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0125 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D7 : 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
101 | 5533301135R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0127 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D11;D12 : 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
102 | 5533301136R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0132 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
103 | 5533301315R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0149 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
104 | 5533301325R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0152 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D6 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
105 | 5533301335R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D8;D9;D10 : 2+3+1+1 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
106 | 5533301336R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
107 | 5533301366R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 450 mm; t = 150 mm; počet křídel: 2; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
108 | M64001 | Atypická zárubeň nerez rámová 900x2100mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D13 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.35 |  | 0 |  |  |  |  | 65.87 | [6 empty] | DIL
109 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 228.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00591 | 1.35 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 59.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 4,35+6,85+10,89+30,45+28,45+33,7+6,5+7,5+9,6+14,6+5,15+13,3+2,75+7,46+2,35 |  | 183.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | 13,34+15,6+11,5+63,7+40,1+14,66 |  | 158.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 2/3 podlahové plochy : 342,8*(2/3) |  | 228.5333 | [23 empty] | VV | 0
110 | 946941102RT4 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,2 m | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.61 | 3.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro nátěry vzt vně : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
111 | 946941192RT4 | Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,2 m | den | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 | 946941802RT4 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,3 m | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.84 | 2.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 147.62 | [6 empty] | DIL
113 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 427.2155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.308 | 131.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,23*16,26+23,61*12,17+4,06*11,45+2,3*3,3 |  | 410.1905 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,35*1,5 |  | 17.025 | [23 empty] | VV | 0
114 | 953942121R00 | Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, bez dodání kovových předmětů ochranných úhelníků do připraveých otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.25 | 12.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | OV13 : 4+12 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z36 : 34 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
115 | 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.17 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
116 | 95001 | D+M Dřevěná rohož 1700x1200x150mm, (ozn. OV3) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
117 | 95002 | D+M výstražné a informační cedule a značky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
118 | 95004 | D+M prostupová požární ucpávka - tl. stěny 100mm, (ozn. OV19) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
119 | 953942425RC1 | Osazení rámů kovových poklopů v podlahách plochy do 2m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00936 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.4 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podlahové žlaby a váhu v gastru : | [25 empty] | VV | 0
|  | pouze osazení - dodá dodavatel gastro : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
120 | 95003 | HZS - Zednické přípomoce a ostatní práce | hod | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Zednické práce - přípomoce profesím, ostatní zednické práce nezjištěné, jejichž nutnost vyplývá ze zjištěných skutečností během realizace stavby a vzhledem k povaze stavby nebylo jejich zjištění možné předem zahájením. | [25 empty] | POP |  | Zednické práce - přípomoce profesím, ostatní zednické práce nezjištěné, jejichž nutnost vyplývá ze zjištěných skutečností během realizace stavby a vzhledem k povaze stavby nebylo jejich zjištění možné předem zahájením.
121 | 44984114C | Přístroj hasicí práškový PG10 - 34A, 183B | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0098 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
122 | 54916812.AC | Lišta ochranná rohová zdiva 50x50mm - dl. 170 cm, (ozn. OV13) | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 022;025 : 4+12 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
123 | 54916812.C2 | Úhelník ochranný roh zdiva 50x50x200mm - nerez, (ozn. Z36) | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 147.81 |  |  |  |  | 701.71 | [6 empty] | DIL
124 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.436 | 4.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [25 empty] | SPI
|  | ubourání šachet : (1,4*2+0,6*2)*0,25*0,15*2+(1,5*2+0,8*2)*0,25*0,15*2 |  | 0.645 | [23 empty] | VV | 0
125 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm | m2 | 36.9936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.18 | 6.66 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.232 | 8.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | příčky do tl. 120 : (3,56*3+1*2+1,1*2)*2,97-0,6*2*6 |  | 36.9936 | [23 empty] | VV | 0
126 | 962031125R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm | m2 | 39.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.03 | 0.204 | 8.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.254 | 9.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | pro příčky tl 120-150mm : 3,56*2,97+(7,66+0,5+1,86)*2,94-0,85*0,92 |  | 39.25 | [23 empty] | VV | 0
127 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 17.5648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.02 | 1.8 | 31.62 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.52 | 26.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | 3,58*0,195*2,97+(3,56*2*0,17*2,97)+(3+3,57+3,63)*0,17*2,93-2,3*0,17*1,35 |  | 10.221 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,36*0,19*2,94-0,9*0,19*2*2+3,56*0,165*2,97+(5,36+0,6)*0,165*2,94 |  | 6.9459 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,49*0,18*2,96-1,1*2*0,18 |  | 0.39787 | [23 empty] | VV | 0
128 | 962036412R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 12.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01223 | 0.15 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.268 | 3.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kapotáž vzt : (0,7+0,95)*2,94+2,6*2,94 |  | 12.495 | [23 empty] | VV | 0
129 | 962081131R00 | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm | m2 | 5.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.055 | 0.32 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.381 | 2.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | okno : 0,9*1,14 |  | 1.026 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitř. nadsvětl. : (2,96+2,92)*0,8 |  | 4.704 | [23 empty] | VV | 0
130 | 963016111R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 43.4155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0.01183 | 0.51 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.346 | 15.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podhled 0.21 : 14,35*1,49+1,49*0,51*2 |  | 22.9013 | [23 empty] | VV | 0
|  | opláštění vzt : (0,8+0,39)*(3,05+5,34)+(0,45+0,37)*2,56+(0,43+0,32)*(3,1+3,2)+(0,43*3)*0,31 |  | 17.2082 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,3+0,3)*(2,34+0,5+2,67) |  | 3.306 | [23 empty] | VV | 0
131 | 963050001T00 | Bourání schodišťových konstrukcí betonových | m3 | 1.1491 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 |  | Vlastní | Indiv | 0.64 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | st. schodiště ke vchodům : 1,65*0,9*0,18+1,65*0,6*0,18+1,65*0,3*0,18 |  | 0.5346 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,89*0,9*0,18+1,9*0,6*0,18+1,91*0,3*0,18 |  | 0.61452 | [23 empty] | VV | 0
132 | 965042241RT2 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 7.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15.91 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 8.7 | 62.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro úpravu rev šachet, zapuštěné žlaby gastro, váha a kanalizace : 48,2*0,15 |  | 7.23 | [23 empty] | VV | 0
133 | 965043341RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 2.7352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.02 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 11.855 | 32.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlahy 035-040 : (5,41+13,28+10,16+13,34+16,47+9,72)*0,04 |  | 2.7352 | [23 empty] | VV | 0
134 | 965048250R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% | m2 | 253.2643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02551 | 6.46 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1155 | 29.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po vybouraném neracu dlažbě a potěru : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 118,68000 |  | 118.68 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 66,20430 |  | 66.2043 | [23 empty] | VV | 5
|  | podlahy 035-040 : (5,41+13,28+10,16+13,34+16,47+9,72) |  | 68.38 | [23 empty] | VV | 0
135 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 118.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.37 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.23 | 27.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | 022-029;034;041-043 : 5,64+1,18+1,07+0,99+1,02+1,19+1,17+5,77+11,6+55,74+9,4+23,91 |  | 118.68 | [23 empty] | VV | 0
136 | 965081813RT1 | Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 66.2043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4.63 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.38 | 25.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | vč litého teraca : | [25 empty] | VV | 0
|  | 002;021;031;033 : 2,07*1,49+43,11+13,01+7 |  | 66.2043 | [23 empty] | VV | 0
137 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 3.0328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.17 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.425 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | vchod. dveře : 2,14*0,25*2*2 |  | 2.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitř : 0,32*2,79 |  | 0.8928 | [23 empty] | VV | 0
138 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | 25+2 |  | 27 | [23 empty] | VV | 0
139 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 18.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.02 | 0.076 | 1.38 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.939 | 17.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pouze zárubně samostatně které nejsou součástí bourané příčky : 0,8*2*8+0,9*2*3 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
140 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.063 | 0.32 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.718 | 3.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,1*2+1,45*2 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | pouze zárubně samostatně které nejsou součástí bourané příčky : | [25 empty] | VV | 0
141 | 968083001R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 | m2 | 0.782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.01 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.52 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,85*0,92 |  | 0.782 | [23 empty] | VV | 0
142 | 968083003R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 | m2 | 3.2265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0.04 | 0.13 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.373 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,39*1,35 |  | 3.2265 | [23 empty] | VV | 0
143 | 968083011R00 | Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, do 2 m2 | m2 | 3.9376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.034 | 0.13 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.536 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vchod dveře : 0,92*2,14*2 |  | 3.9376 | [23 empty] | VV | 0
144 | 968096002R00 | Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, | m | 31.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01383 | 0.44 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 3.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,17*6+1,15*6+1,16*12+1,18+1,32+1,31 |  | 31.65 | [23 empty] | VV | 0
145 | 970251150R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm | m | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.5 | 31.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyřezání otvorů v podlahách pro žlaby v gastru : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,8*2+0,3*2)+(0,8*2+0,4*2)+(1,2*2+0,4*2)+(0,7*2+1,2*2) |  | 13.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1*2+0,5*2)+(0,9*2+0,4*2)+(0,4*4) |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
146 | 971033241R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.14 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.243 | 4.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
147 | 971033251R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.012 | 0.18 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.614 | 9.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
148 | 971033261R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.016 | 0.03 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.84 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
149 | 971033341R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.054 | 0.59 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.381 | 4.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | prostup Vz24 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
150 | 971033351R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.02 | 0.074 | 1.11 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.796 | 11.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | Vz31; Vz29;Vz25;Vz23;Vz26 : 1+1+1+1+1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
151 | 971033431R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.069 | 0.07 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.213 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | prostup Vz13 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
152 | 971033441R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.138 | 1.79 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.813 | 10.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | prostupy VZ27;Vz20;Vz19 : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
153 | 971033451R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0.207 | 1.86 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.538 | 13.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | Vz21 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
154 | 971033521R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm | m2 | 0.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.187 | 0.19 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.48 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 1*2,79-0,9*2 |  | 0.99 | [23 empty] | VV | 0
155 | 971033541R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.47207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 0.85 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 5.016 | 2.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | otvory : 0,27*2,15*0,22 |  | 0.12771 | [23 empty] | VV | 0
|  | niky : 1,2*0,6*0,3 |  | 0.216 | [23 empty] | VV | 0
|  | Vz3;Vz4 : 0,73*0,35*0,225+0,9*0,35*0,225 |  | 0.12836 | [23 empty] | VV | 0
156 | 971033561R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 1.3814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 2.49 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 5.796 | 8.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | obvod. stěny : 1,1*0,65*0,48*2+1,1*0,73*0,48 |  | 1.0718 | [23 empty] | VV | 0
|  | prostupy Vz2;Vz8 : 0,9*0,35*0,48+1,1*0,3*0,48 |  | 0.3096 | [23 empty] | VV | 0
157 | 971033621R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm | m2 | 16.9846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.01 | 0.18 | 3.06 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.309 | 5.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | (1,02*2,15-0,8*2)+(1,03*2,79-0,8*2)+(1,01*2,76-0,8*2)+(1,04*2,79-0,8*2)+(2,92*2-0,9*2) |  | 8.3959 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,15*2,79-0,9*2)+(2,96*2-0,9*2)+(0,98*2,79-0,8*2)+(1,72*2,05-0,8*2) |  | 8.5887 | [23 empty] | VV | 0
158 | 971033641R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 4.1789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.01 | 1.8 | 7.52 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.196 | 13.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 0,94*2,09*0,17+(1,95*2,97-0,8*2)*0,17+0,9*2,03*0,17+(1,9*2,03-1,08*2,15)*0,18 |  | 1.6334 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1*2,97-0,8*2)*0,18+(1,095*2,76-0,8*2)*0,18+(1,3*2,97-1,1*2)*0,18+(1,02*2,79)*0,18 |  | 1.3138 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,3*2,1*0,255 |  | 1.2316 | [23 empty] | VV | 0
159 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 9.3397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.02 | 1.8 | 16.81 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.608 | 33.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | vnitřní : 1,38*2,63*0,32+0,8*2,15*0,32+0,81*2,15*0,49+0,49*2,78+(0,57*2,69*0,32+0,3*2,69*0,18) |  | 4.5633 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,69*0,48+1,1*2,69*0,48+1,2*2,69*0,48+1*2,15*0,48 |  | 4.7765 | [23 empty] | VV | 0
160 | 973031324R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.015 | 0.06 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.542 | 2.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
161 | 973031325R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.031 | 0.31 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.772 | 7.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
162 | 973031345R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00091 | 0 | 0.097 | 0.1 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.182 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
163 | 973031812R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m | 26.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.18 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.258 | 6.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,96*6+2,79+2,74+2,94 |  | 26.23 | [23 empty] | VV | 0
164 | 973031813R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m | 26.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.24 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.42 | 11.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,96*5+2,94*4 |  | 26.56 | [23 empty] | VV | 0
165 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 62.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 2.61 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.715 | 44.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,3*2+1,3+2,4+1,3*4+1,3*2+1,3+2,2+1,4*2+1,5*3+1,3*3+1,4*3+1,4*3+1,4*3+1,6*3 |  | 46.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*3+1,85+1,6*2*2+0,8*2+0,8*2+0,5+0,5 |  | 16.05 | [23 empty] | VV | 0
166 | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 10.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.68 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.93 | 9.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*2+2,7*2 |  | 10.4 | [23 empty] | VV | 0
167 | 974042574R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 200 mm, šířky do 150 mm | m | 43.785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 2.89 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.456 | 63.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | pro ZTI - voda : 0,22+5,1+5,615+5,51+0,195*3+1,8+3,15+1,62+4,17+1,08+0,4+0,655 |  | 29.905 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,525+0,25+0,755+1,99+3,585+0,24+0,15+0,46+0,925 |  | 13.88 | [23 empty] | VV | 0
168 | 975043121R00 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02363 | 0.47 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.826 | 16.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
169 | 976085311R00 | Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.18 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
170 | 978011121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % | m2 | 252.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 7.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 252,49000 |  | 252.49 | [23 empty] | VV | 5
171 | 978011141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 90.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.9 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 9.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 90,31000 |  | 90.31 | [23 empty] | VV | 5
172 | 978013161R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % | m2 | 510.6551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 10.21 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.13 | 66.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 510,65505 |  | 510.6551 | [23 empty] | VV | 5
173 | 978041103R00 | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s omítkou | m2 | 3.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01319 | 0.04 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.241 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vchod : (0,92+2,05*2)*0,25*2 |  | 2.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | přiz. okna : (1,14+0,9)*0,25 |  | 0.51 | [23 empty] | VV | 0
174 | 978041110R00 | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01293 | 0.05 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.391 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
175 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 74.1499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 5.04 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3 | 22.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | pouze na nebouraných stěnách : (1,6+0,89+0,88+1,69+1+1,1+1,44+3,115+1,61)*1,8 |  | 23.985 | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,36-2,3+3,05+5,34+12,36+3,63+0,45+1,2)*1,8 |  | 52.362 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění oken;dveří : (0,25*0,48)*12+0,25*2,03*5+0,38*2,03*3 |  | 6.2917 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvory : -0,8*1,8-0,8*1,8-1,02*1,8-1,16*0,48*6-0,9*0,48 |  | -8.4888 | [23 empty] | VV | 0
176 | 728415813R00 | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,15 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 800-728 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.6825 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 140.76 | [6 empty] | DIL
177 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 149.9865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.9385 | 140.76 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 109,113,114,115,116,118,119,121,122,123,125,126,127,128,129,130,139,140,141,142,143,147,148,149,150, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,168, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 149,98653 |  | 149.9865 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1 |  | 0 |  |  |  |  | 224.98 | [6 empty] | DIL
178 | 711111001R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci | m2 | 64.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.0275 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 64,53000 |  | 64.53 | [23 empty] | VV | 5
179 | 711141559RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 64.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.45982 | 29.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Doplnění hydroizolace pod dobetonávky podlah : 48,2+9,6 |  | 57.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod váhu : 0,82*1+(1*2+0,82*2)*0,25 |  | 1.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | vyspravení a napojení na stáv hydroizolace : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | bude upřesněno : | [25 empty] | VV | 0
|  | bude upřesněno : | [25 empty] | VV | 0
180 | 711212000R00 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 329.8373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.07 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.095 | 31.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 309,83732 |  | 309.8373 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 5
181 | 711212002R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti | m2 | 309.8373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 1.14 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.385 | 119.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [25 empty] | POP
|  | pro podlahy P1;P3;P4 + vytažení na stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 022 : 10,89+(6,59*2+1,49*2+0,33*2+0,32*2-2,1-1*2-1,2)*0,2 |  | 13.322 | [23 empty] | VV | 0
|  | 023 : 30,45+(7,99*2+3,56*2-1-2,1-1,2)*0,2 |  | 34.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 024 : 28,45+(8,375*2+3,56*2-1-1,2-2,92-1,15)*0,2 |  | 31.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | 025 : 33,7+(17,85*2+1,49*2+1,62*2+0,49*2+1,55*2-0,9*6-0,8*2-1*5-2,92-1,15+0,33*4+0,32*4+0,15*2)*0,2 |  | 40.266 | [23 empty] | VV | 0
|  | 026 : 6,5+(1,65*2+3,78*2-0,9-1,165+0,2*2)*0,2 |  | 8.339 | [23 empty] | VV | 0
|  | 027 : 7,5+(1,96*2+3,56*2+0,22*2-1,15-1-0,9+0,2*2)*0,2 |  | 9.266 | [23 empty] | VV | 0
|  | 028 : 9,6+(3,11*2+3,56*2+0,22*2-0,9)*0,2 |  | 12.176 | [23 empty] | VV | 0
|  | 029 : 14,6+(2,74*2+5,36*2-1-1,1)*0,2 |  | 17.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 031 : 5,15+(2,36*2+1,84*2+0,39*2+0,22*2-0,8)*0,2 |  | 6.914 | [23 empty] | VV | 0
|  | 033 : 2,75+(1,52*2+1,62*2+0,39*2-0,81)*0,2+(1,62+1,52)*0,18 |  | 4.5652 | [23 empty] | VV | 0
|  | 035 : 2,35+(2,14*2+1,15*2-0,8)*0,2 |  | 3.506 | [23 empty] | VV | 0
|  | 036 : 13,34*(3,56*2+3,71*2+1,35*2-0,9)*0,2 |  | 43.5951 | [23 empty] | VV | 0
|  | 038 : 11,5+(2,085*2+5,36*2+0,33*2-0,9)*0,2 |  | 14.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | 039 : 63,7+(11,825*2+5,36+1,92*2+0,15*2+0,33*2-1,02-1-1)*0,2 |  | 69.858 | [23 empty] | VV | 0
182 | 711212012R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00358 | 0.07 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.498 | 9.96 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | vysprávky a napojení na stáv hydroizolace : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | bude upřesněno : | [25 empty] | VV | 0
183 | 711212601R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna | m | 204.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.07 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 22.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podlahy P1;P3;P4 + vytažení na stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 022 : (6,59*2+1,49*2+0,33*2+0,32*2-2,1-1*2-1,2) |  | 12.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 023 : (7,99*2+3,56*2-1-2,1-1,2) |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 024 : (8,375*2+3,56*2-1-1,2-2,92-1,15) |  | 17.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 025 : (17,85*2+1,49*2+1,62*2+0,49*2+1,55*2-0,9*6-0,8*2-1*5-2,92-1,15+0,33*4+0,32*4+0,15*2) |  | 32.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 026 : (1,65*2+3,78*2-0,9-1,165+0,2*2) |  | 9.195 | [23 empty] | VV | 0
|  | 027 : (1,96*2+3,56*2+0,22*2-1,15-1-0,9+0,2*2) |  | 8.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 028 : (3,11*2+3,56*2+0,22*2-0,9) |  | 12.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 029 : (2,74*2+5,36*2-1-1,1) |  | 14.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 031 : (2,36*2+1,84*2+0,39*2+0,22*2-0,8) |  | 8.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 033 : (1,52*2+1,62*2+0,39*2-0,81)*0,2 |  | 1.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 035 : (2,14*2+1,15*2-0,8) |  | 5.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | 036 : (3,56*2+3,71*2+1,35*2-0,9) |  | 16.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 038 : (2,085*2+5,36*2+0,33*2-0,9) |  | 14.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | 039 : (11,825*2+5,36+1,92*2+0,15*2+0,33*2-1,02-1-1) |  | 30.79 | [23 empty] | VV | 0
184 | 711212611R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů | m | 27.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.14 | 3.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,2*126+2 |  | 27.2 | [23 empty] | VV | 0
185 | 711212621R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09 | 3.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostupy v podlaze : 38 |  | 38 | [23 empty] | VV | 0
186 | 11163111R | Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické | kg | 19.359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 64,53*0,3 |  | 19.359 | [23 empty] | VV | 0
187 | 62852251R | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie | m2 | 74.2095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0044 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 64,53 |  | 64.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,15 |  | 9.6795 | [23 empty] | VV | 4
188 | 62852265R | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie | m2 | 74.2095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 64,53 |  | 64.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,15 |  | 9.6795 | [23 empty] | VV | 4
189 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 2.1026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.567 | 3.29 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 179,180,181,182,183,184,185,186,187,188, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,10262 |  | 2.1026 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74 |  | 0.17 |  |  |  |  | 60.92 | [6 empty] | DIL
190 | 713111121RT1 | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, | m2 | 249.7112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.13 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.231 | 57.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | izolace podhledů S1;2;5 a čel : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 95,89000 |  | 95.89 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 145,10000 |  | 145.1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 0,99680 |  | 0.9968 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 6,89000 |  | 6.89 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 0,83440 |  | 0.8344 | [23 empty] | VV | 5
191 | 713101121R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 43.4155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.17 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.045 | 1.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SDK podhledy : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 43,41550 |  | 43.4155 | [23 empty] | VV | 5
192 | 631509691R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 60 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K) | m2 | 254.7054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.61 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | izolace podhledů S1;2;5 a čel : | [25 empty] | VV | 0
|  | 249,7112 |  | 249.7112 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,02 |  | 4.9942 | [23 empty] | VV | 4
193 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.74364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.74 | 1.29 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 190,192, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,74364 |  | 0.74364 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0.61 | [6 empty] | DIL
194 | 764718304R00 | Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 400 mm, dodávka a montáž | m | 0.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.298 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
|  | včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | K1 : 0,94 |  | 0.94 | [23 empty] | VV | 0
195 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.092 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
196 | 764001 | Oplechování VZT potrubí z Al lakovaného plechu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Ozn. „KS“ v tabulce ostatních výrobků. Položka obsahuje úpravu / opravu oplechování na fasádě po napojení nového vnitřního VZT potrubí na stávající vnější potrubí na fasádě (poloha viz pohled pohled D.1.1.11). Předpokládaný rozsah – cca 2 m2. Materiál a barva nového oplechování bude dtto jako u stávajícího oplechování, předpokládá se z eloxovaného hliníku 1,2 mm (nutno ověřit).
197 | 998764101R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | t | 0.05259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.737 | 0.25 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 194,196, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,05259 |  | 0.05259 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  |  |  |  | 118.31 | [6 empty] | DIL
198 | 766416143R00 | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2 | m2 | 76.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.453 | 34.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
|  | OV14 - obklad z oochran. plátů : systémový nárazuvzdorný ochranný obklad z nástěnných akrylovinylových hladkých plátů tl1,5mm | [25 empty] | VV | 0
|  | 022;025 : (12,45+32,3)*1,7 |  | 76.075 | [23 empty] | VV | 0
199 | 766601211R00 | Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, | m | 19.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.18 | 3.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky. | [25 empty] | POP
|  | 4,04+15,26 |  | 19.3 | [23 empty] | VV | 0
200 | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, | m | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | 0,84*2+1,18*2 |  | 4.04 | [23 empty] | VV | 0
201 | 766711021R00 | Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, | m | 15.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.757 | 11.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | (1,165*2+2,65*2)*2 |  | 15.26 | [23 empty] | VV | 0
202 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.45 | 13.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D4;D5;D6;D7 : 2+1+3+1+2 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
203 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.5 | 16.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D8;D9;D10;D11;D12;D13 : 2+3+1+1+2+1+1 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
204 | 766661422R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.63 | 3.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [25 empty] | POP
|  | D1;D3 : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
205 | 766661432R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.52 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [25 empty] | POP
|  | D2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
206 | 766669113R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování okopného plechu | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.129 | 4.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okopové pásky : 35 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
207 | 766669117R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.555 | 2.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D1;D2;D3 : 1+2+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
208 | 766670021R00 | Doplňky ke dveřním křídlům - montáž | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.775 | 18.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
209 | 766694112R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.5473 | 2.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
210 | 766001 | Montáž okenních sítí proti hmyzu plochy do 2m2 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SH1 - SH4 : 1+3+1+2+9+1+1+1 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
211 | 766002 | D+M táhlo pro otevírání oken osazených mimo dosah | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
212 | 766669117RC1 | Montáž koordinátoru zavírání 2.kř dveří | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.555 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
213 | M766001 | Okno plastové 1. křídlé 84x118 - OS - Tepelně izolační 3.Sklo, (ozn. O/1) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
214 | M766002A | Dveře vchodové plast. 1. křídlé 90x205 prosklené 1/3 + nadsvětlík 90x55, (ozn. OD/1P) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.075 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč zámku, panikové kování | [25 empty] | POP
215 | M766002B | Dveře vchodové plast. 1. křídlé 90x205 prosklené 1/3 + nadsvětlík 90x55, (ozn. OD/1L) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.075 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč zámku, panikové kování | [25 empty] | POP
216 | 54914625C1 | Kování dveřní štítkové - klika-klika - nerez | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
217 | 54914625C2 | Kování dveřní štítkové - klika-koule - nerez | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
218 | 54917040C1 | Koordinátor zavírání dveřních křídel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
219 | 54917040R | zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
220 | 60775432RC | Parapet interiér DTD; povrch lamin. HPL - šíře 230 mm | m | 6.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | OV9 : 1,16+1,17+1,15 |  | 3.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | OV9* : 1,32*2 |  | 2.64 | [23 empty] | VV | 0
221 | 611601212R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dle vzorníku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč. vložkového zámku | [25 empty] | POP
|  | Al větrací mřížka ve spodní části křídla oboustranná | [25 empty] | POP
|  | D4;D5 : 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
222 | 611601213R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dle vzorníku | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč. vložkového zámku | [25 empty] | POP
|  | D6;D7 : 3+1+2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
223 | 611601214R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dle vzorníku | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč. vložkového zámku | [25 empty] | POP
|  | D8;D9;D10;D11;D12 : 2+3+1+1+2+1 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
224 | 611656494R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dle vzorníku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč. vložkového zámku | [25 empty] | POP
|  | D1;D3 : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
225 | 611656497R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 1 450 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 2; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dle vzorníku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.047 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč. vložkového zámku | [25 empty] | POP
|  | D2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
226 | 611656500C | Dveře dvoukřídlé kyvné plast. 900x2100mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.047 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč. vložkového zámku | [25 empty] | POP
|  | vč. stavěče křídel a zarážek | [25 empty] | POP
|  | specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
|  | D13 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
227 | M766003 | Síť proti hmyzu okenní interiérová | m2 | 20.1236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SH1 : 0,84*1,14 |  | 0.9576 | [23 empty] | VV | 0
|  | SH2 : 1,15*1,28*(3+1+2) |  | 8.832 | [23 empty] | VV | 0
|  | SH3 : 1,16*0,76*(9+1) |  | 8.816 | [23 empty] | VV | 0
|  | SH4 : 1,15*0,66*(1+1) |  | 1.518 | [23 empty] | VV | 0
228 | M766004 | Tenkostěnné obkladové pláty tl. 1,5mm - ochrana stěn, (ozn. OV14) | m2 | 83.6825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
|  | (12,45+32,3)*1,7 |  | 76.075 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,1 |  | 7.6075 | [23 empty] | VV | 4
229 | M766005 | Plastová okopová dveřní páska v.300mm - dl. 1000mm | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
230 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 1.2788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.255 | 2.88 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 198,200,201,209,211,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,27876 |  | 1.2788 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 34.71 | [6 empty] | DIL
231 | 767662110R00 | Montáž mříží pevných - šroubováním | m2 | 1.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.678 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z39 - montáž : 0,95*1,3 |  | 1.235 | [23 empty] | VV | 0
232 | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 124.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.221 | 27.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z37a - Z37d : 53,94+4,65+58,86+7,44 |  | 124.89 | [23 empty] | VV | 0
233 | 767995105R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 64.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.084 | 5.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z25 : 59,36+5,12 |  | 64.48 | [23 empty] | VV | 0
234 | 767001 | Úprava stávajícího prostupu stěnou do vně. VZT potrubí, (ozn. Z38a;b) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
235 | M767002 | předokenní mříž 950x1300, (ozn. Z39) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a výroba dle specifikace prvků | [25 empty] | POP
|  | vč. kotevního materiálu a povrchové úpravy | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
236 | 13384325R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 6,0 mm; t = 8,5 mm | t | 0.06411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro Z25 : 2,8*2*10,6*0,001 |  | 0.05936 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,08 |  | 0.00475 | [23 empty] | VV | 4
237 | 13611224R | Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 8,00 mm | t | 0.00553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Pro Z25 : 0,2*0,2*2*64*0,001 |  | 0.00512 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,08 |  | 0.00041 | [23 empty] | VV | 4
238 | 1431374C1 | Trubka ocelová hladká 273x7mm | m | 1.3608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0465 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Z37a;b : 0,58*2+0,1 |  | 1.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,08 |  | 0.1008 | [23 empty] | VV | 4
239 | 1431374C2 | Trubka ocelová hladká 219x6,3mm | m | 2.1168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03383 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Z37c;d : 0,58*3+0,22 |  | 1.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,08 |  | 0.1568 | [23 empty] | VV | 4
240 | M767001 | Drobný montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro ocel stojku Z25 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
241 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.25525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.327 | 0.85 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 232,233,234,235,236,237,238,239, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,25525 |  | 0.25525 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.28 |  | 0 |  |  |  |  | 94.14 | [6 empty] | DIL
242 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 86.684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 4.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 86,05+6,34*0,1 |  | 86.684 | [23 empty] | VV | 0
243 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 6.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.236 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 002b : 2,925*2+1,49-1 |  | 6.34 | [23 empty] | VV | 0
244 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 86.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.43 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.978 | 84.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P2 - 002b;034;037 : 4,3+7,46+15,6 |  | 27.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | P3 - 026;027;028;035;036 : 6,5+7,5+9,6+2,35+13,34 |  | 39.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | P4 - 031;033;038 : 5,15+2,75+11,5 |  | 19.4 | [23 empty] | VV | 0
245 | 771577133R00 | Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, | m | 1.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.15 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | OV4 : 1,49 |  | 1.49 | [23 empty] | VV | 0
246 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,3+2,35+2,75 |  | 9.4 | [23 empty] | VV | 0
247 | 597642030C | Dlažba keramická 300 x 300 x 8 mm neglaz. mat. protiskluzná R10B | m2 | 94.655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.82 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | podrobná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
|  | P2 : 27,36 |  | 27.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | P3 : 39,29 |  | 39.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | P4 : 19,4 |  | 19.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,1 |  | 8.605 | [23 empty] | VV | 4
248 | 59764241C | Dlažba keramická - sokl 300 x 100 x 8 mm s oblou hranou | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | podrobná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
249 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 2.2832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.598 | 3.65 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 242,243,244,245,247,248, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,28321 |  | 2.2832 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.21 |  | 0.28 |  |  |  |  | 153.63 | [6 empty] | DIL
250 | 776421300R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm | m | 179.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.03 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.23 | 41.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. | [25 empty] | POP
|  | pro P1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 022 : (6,59*2+1,49*2+0,33*2+0,32*2-2,1-1*2-1,2) |  | 12.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 023 : (7,99*2+3,56*2-1-2,1-1,2) |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 024 : (8,375*2+3,56*2-1-1,2-2,92-1,15) |  | 17.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 025 : (17,85*2+1,49*2+1,62*2+0,49*2+1,55*2-0,9*6-0,8*2-1*5-2,92-1,15+0,33*4+0,32*4+0,15*2) |  | 32.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 029 : (2,74*2+5,36*2-1-1,1) |  | 14.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 039 : (11,825*2+5,36+1,92*2+0,15*2+0,33*2-1,02-1-1) |  | 30.79 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 126.28 | [23 empty] | VV | 1
|  | pro P5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 020 : (1,77*2+3,56*2-1) |  | 9.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | 032 : (3,56*2+3,73*2-0,81-0,9) |  | 12.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | 040 : (7,385*2+5,36+0,33*2-1-1,55-1) |  | 17.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 045 : (3,75*2+3,91*2-1-1) |  | 13.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 53.09 | [23 empty] | VV | 1
251 | 776511820R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 80.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.28 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.255 | 20.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 020;030;032;044;045 : 14,89+12,34+12,52+25,78+14,66 |  | 80.19 | [23 empty] | VV | 0
252 | 776522100R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 74.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3472 | 26.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. svařování podlahoviny | [25 empty] | POP
|  | P5 - 020;032;040;045 : 6,85+13,3+40,1+14,66 |  | 74.91 | [23 empty] | VV | 0
253 | 776522110R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC se vsypem, montáž podlahoviny pro mokrý provoz, | m2 | 181.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.1 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3472 | 63.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. svařování podlahoviny | [25 empty] | POP
|  | P1 - 022;023;024;025;029;039 : 10,35+30,45+29,8+32,6+14,6+63,7 |  | 181.5 | [23 empty] | VV | 0
254 | 776981121R00 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm | m | 10.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.152 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | OV5 : 10,25 |  | 10.25 | [23 empty] | VV | 0
255 | 283424021R | lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm, dl= 2500 mm | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
256 | 28416040C | Podlahovina PVC v rolích tl. 2,0 mm | m2 | 88.2409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P5 : 74,91 |  | 74.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro fabiony : 53,09*0,1 |  | 5.309 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,1 |  | 8.0219 | [23 empty] | VV | 4
257 | 28416045R | podlahovina PVC vsyp SiC, Al2O3; s výzt. vrstvou; v rolích; tl. 3,0 mm; homogenní; protiskluzná; R12 | m2 | 213.5408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0039 | 0.83 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P1 : 181,5 |  | 181.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro fabiony : 126,28*0,1 |  | 12.628 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,1 |  | 19.4128 | [23 empty] | VV | 4
258 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 1.2193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.091 | 1.33 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 250,252,253,254,255,256,257, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,21930 |  | 1.2193 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.79 |  | 0 |  |  |  |  | 502.82 | [6 empty] | DIL
259 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 414.6229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.09 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 20.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 414,62290 |  | 414.6229 | [23 empty] | VV | 5
260 | 781475115R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 414.6229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 2.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.0165 | 421.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro formát 25x25; 20x30 | [25 empty] | POP
|  | 023;024 : (7,99+8,375+3,56*2+16,465+2,26*2+0,7+1,04+0,1*2+1,84)*2 |  | 96.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | parapety, ostění : (1,17*3+1,15+1,16*4+1,8)*0,23+(0,23*0,04)*18 |  | 2.7186 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvory : -(2,1+2,92+1,15+1*2)*2-(1,17*3+1,15+1,16*4+1,8)*0,04 |  | -16.784 | [23 empty] | VV | 0
|  | 026;027 : (1,65*2+3,78*2)*2+(1,96*2+3,56*2)*2 |  | 43.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | parapety; ostění : 0,25*2*4+0,22*2*2+2*0,07*2 |  | 3.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvory : -1,165*2-1,155*2-0,9*2-0,98*2+1*2 |  | -6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 028;031;033 : (3,11*2+3,56*2)*2+(2,36*2+1,84*2)*2+(1,52*2+1,62*2)*2 |  | 56.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění, parapety : 1,17*2*0,23+0,23*0,04*4+0,22*2*4+0,39*2*4 |  | 5.455 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvory : -1,17*0,04*2-0,9*2-0,8*2-0,81*2 |  | -5.1136 | [23 empty] | VV | 0
|  | 032;034;035 : (3,73+0,72)*2+(1,76+0,26+0,48+0,2+1,82*2+2,43+1,08+2,24+1,41)*2+(2,14*2+1,15*2)*2 |  | 49.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | parapety, ostění : 1,16*0,2 |  | 0.232 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvory : -0,81*2-0,9*2-0,8*2 |  | -5.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 036;037;038 : (3,56*2+3,71*2)*2+(1,35*2+0,1)*1+1,35*0,1+(2,85*2+5,36*2)*2+(2,085*2+5,36*2)*2 |  | 94.635 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění, parapety : 1,15*0,23*2+0,23*0,68*2+0,12*2*2+0,33*2*4 |  | 3.9618 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvory : -0,9*2-1*2-0,9*2-1,15*0,68-1,11*0,15 |  | -6.5485 | [23 empty] | VV | 0
|  | 029;039;040 : (2,74*2+5,36*2)*2+(11,825+13,35+5,36)*2+(1,92*2+0,15*2)*1,1+(1,88+0,8*2+2,35)*1,8 |  | 108.518 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění, parapety : (1,16*8+0,84)*0,23+0,23*0,65*18+0,3*2*2+1,92*0,15 |  | 6.5066 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvory : -1,16*0,65*8-0,84*0,65-1,1*2-1*2*2-1*2-1,02*2-1*1,8 |  | -18.618 | [23 empty] | VV | 0
|  | 020 : (0,65+0,75)*1,8 |  | 2.52 | [23 empty] | VV | 0
261 | 781497131R00 | Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, | m | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.08 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 23.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
262 | 781497132R00 | Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.09 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 16.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
263 | M781001 | Obkládačka keramická hladká formátu do 200x300mm | m2 | 456.0852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 10.49 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | specifikace dle PD a požadavků investora | [25 empty] | POP
|  | 414,6229 |  | 414.6229 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,1 |  | 41.4623 | [23 empty] | VV | 4
264 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 12.7871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.598 | 20.43 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 259,260,261,262,263, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 12,78713 |  | 12.7871 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 9.28 | [6 empty] | DIL
265 | 783124120R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, dvojnásobné | m2 | 45.1746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.126 | 5.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | 2x základní nátěr | [25 empty] | POP
|  | ocelové prvky - překlady a nosníky skryté : | [25 empty] | VV | 0
|  | L50/50/5 : (0,75*16+1,9*2+1,2*2)*(0,05*4) |  | 3.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | I80 : (1,5*4+1,4*4+1,3*3+0,8*4+1*5)*0,304 |  | 7.2048 | [23 empty] | VV | 0
|  | I100 : (1,3*21+2,2*2+1,4*2+1,85*2+1,1*2+1,1+1,6*4)*0,37 |  | 17.723 | [23 empty] | VV | 0
|  | I160 : (2,5*3+2,7*3)*0,575 |  | 8.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | prvek Z29 : 2,25 |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sloupek Z25 : 0,1*4*2,8+0,2*0,2*4 |  | 1.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 4.1068 | [23 empty] | VV | 4
266 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.072 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv vzt potrubí vně : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 13,50000 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 5
267 | 783522000R00 | Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.194 | 2.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | vně vzt potrubí V2 a V3 : 7,5+6 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
268 | 783001 | Nátěr VZT mřížek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  | 0.7 |  |  |  |  | 180.71 | [6 empty] | DIL
269 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 779.3052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.7 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07668 | 59.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stropy : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 252,49000 |  | 252.49 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 90,31000 |  | 90.31 | [23 empty] | VV | 5
|  | stěny - stávající : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 510,65505 |  | 510.6551 | [23 empty] | VV | 5
|  | odečet otlučených obkladů : -74,1499 |  | -74.1499 | [23 empty] | VV | 0
270 | 784161101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | 814.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.12 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03248 | 26.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 271 : 814,02500 |  | 814.025 | [23 empty] | VV | 5
271 | 784165332R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 814.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.24 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10191 | 82.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stropy a podhledy : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 90,31000 |  | 90.31 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 11,50000 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 95,89000 |  | 95.89 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 145,10000 |  | 145.1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 0,99680 |  | 0.9968 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 6,89000 |  | 6.89 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 0,83440 |  | 0.8344 | [23 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 351.5212 | [23 empty] | VV | 1
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 023;024 : (0,5*2+3,56+0,5*2+2,26+7,335+0,5)*2,4+(6,99+8,375+3,06+8,63+2,26+1,04+0,1*2+1,84+0,2)*2,8 |  | 128.838 | [23 empty] | VV | 0
|  | 020;026;027;028 : (1,77*2+3,56*2)*2,9+(1,65*2+3,56*2)*2,96+(1,96*2+3,56*2)*2,96+(3,11*2+3,56*2)*2,97 |  | 134.0554 | [23 empty] | VV | 0
|  | 031;032;033 : (2,36*2+1,84*2)*2,97+(3,56*2+3,73*2)*2,97+(1,52*2+1,62*2)*2,97 |  | 86.9022 | [23 empty] | VV | 0
|  | 034;035 : (1,76*2+1,41+0,26+0,2+0,9+0,18+1,82*2+2,43)*2,96+(1,76*2+1,15*2)*2,97 |  | 54.4038 | [23 empty] | VV | 0
|  | 036;037;038 : (3,56*2+3,71*2)*2,96+(1,35*2+0,1)*1+(2,85*2+5,36*2)*2,96+(2,08*2+5,36*2)*2,93 |  | 138.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 029;039;040 : (2,74+4,61+4,41)*2,56+(2,74+0,75+0,95)*2,6+(13,35+0,75)*2,6 |  | 78.3096 | [23 empty] | VV | 0
|  | (12,125+4,61)*2,56+(7,085+5,36+5,86+0,75*2)*2,84+(1,92*2+0,15*2)*1,1 |  | 103.6418 | [23 empty] | VV | 0
|  | 045;022 : (3,75*2+3,7*2)*2,96+(6,595*2+1,49*2)*2,4+(1,785*2+1,49+0,4+0,49*2+1,62*2+2,66+1,57)*2,4 |  | 116.296 | [23 empty] | VV | 0
|  | 002b;002a;001(pouze oprav. stěny) : (2,925*2+1,49)*2,4+10,3*2,96+3*2,94 |  | 56.924 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění okna : 0,76*0,23*24+0,64*0,23*2+0,57*0,2*2+0,66*0,23*2+1,28*0,23*26+2,69*0,25*4 |  | 15.3656 | [23 empty] | VV | 0
|  | nadpraží okna : (1,17*6+1,15*6+1,18+1,16*11+0,84+1,32+1,31)*0,23+1,16*0,2+(1,165+1,155)*0,25 |  | 8.0179 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění,nadpraží vnitřní : (2,1+2,63*2)*0,32+(2,92+2,79*2)*0,32+(1,15+2,79*2)*0,32+(1,14+2,03*2)*0,16 |  | 8.0608 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,6+2,79*2)*0,22+(1+2,15*2)*0,22+(1+2,15*2)*0,22+(0,8+2,15*2)*0,22 |  | 5.0336 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,81+2,15*2)*0,39+(0,85+2,2*2)*0,39+(1,15+2,74*2)*0,48+(0,8+2,74*2)*0,38 |  | 9.6092 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,08+2,15*2)*(0,12+0,1)+(1+2,44*2)*0,33+(0,9+2,69*2)*0,33+(1,1+2,69*2)*0,33 |  | 7.3348 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,1+2,69*2)*0,33+(1,02+2,79*2)*0,3+(1,2+2,69*2)*0,33+(1+2,15*2)*0,33 |  | 8.0388 | [23 empty] | VV | 0
|  | otvory nad 4m2 : -(2,1*2,63-4)-(2,92*2,79-4) |  | -5.6698 | [23 empty] | VV | 0
|  | obklady : -414,6229-76,075 |  | -490.6979 | [23 empty] | VV | 0
272 | 784011121R00 | Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , | m2 | 138.2848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.021 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 11,50000 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 107,91435 |  | 107.9143 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 10,22780 |  | 10.2278 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 8,64260 |  | 8.6426 | [23 empty] | VV | 5
273 | 784011211RT3 | Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.02375 | 5.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
274 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.029 | 3.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 789 | Vybavení a zařízení interiéru |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
275 | 789001 | Plechová skříň 800x400x1800mm - umístění agregátu a rozvaděče plošiny, (ozn. OV15) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přesná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
276 | 789002 | Šatní skříňka kovová dvoudílná 300x500x2000mm, (ozn. IN01) | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přesná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
277 | 789003 | Skříň úklidová z lamina 800x380x2740mm, (ozn. IN02) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přesná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
278 | 789004 | Židle jídelní kovová / sedák + opěrka plast, (ozn. IN03a) | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přesná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
279 | 789005 | Stůl jídelní 1800x800x740mm ocel + deka lamin | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přesná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
280 | 789006 | Židle pracovní kolečková s područkami, (ozn. IN04a) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přesná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
281 | 789007 | Stůl pracovní 1200x600x740mm ocel podnož + lamin. deska, (ozn. IN04b) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přesná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
282 | 789008 | Kontejner úložný 298x600x560mm, 3 zásuvky, pojízdný, (ozn. IN04c) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přesná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
283 | 789009 | Skříň policová dvouřadová 1000x425x1870mm; lamino, (ozn. IN04d) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přesná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
284 | 789010 | Židle pracovní kolečková s područkami, (ozn. IN05a) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přesná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
285 | 789011 | Židle jednací s područkami | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přesná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
286 | 789012 | Stůl pracovní 1200x600x740mm ocel podnož + lamin. deska, (ozn. IN05c) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přesná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
287 | 789013 | Kontejner úložný 298x600x560mm, 3 zásuvky, pojízdný, (ozn. IN05d) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přesná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
288 | 789014 | Skříň policová dvouřadová 1000x425x1870mm; lamino, (ozn. IN05e) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přesná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
288a | 789015 | regál s kovovou konstrukcí, police bílá laminovaná dřevotříska | kus | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
regál s kovovou konstrukcí, v x hl x š regálu 180 x 45 x 75 cm, počet polic 5, police bílá laminovaná dřevotříska 12 mm, ohraněná ABS hranou ze všech stran, police nastavitelné v krocích po 3,5 cm, tloušťka laminované bílé desky 12 mm, zatížení na polici - 175 kg, zatížení regálu - 875 kg, kovové díly opatřeny vypalovací práškovou barvou, barva: bílá RAL9003
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 234.8 | [6 empty] | DIL
289 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 148.9841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.277 | 41.27 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [25 empty] | SPI
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [25 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [25 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,169,170,171,172,173,174,175, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 176,191,195,251,269, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 148,98410 |  | 148.9841 | [23 empty] | VV | 0
290 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 148.9841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 140.34 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,169,170,171,172,173,174,175, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 176,191,195,251,269, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 148,98410 |  | 148.9841 | [23 empty] | VV | 0
291 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 446.9523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.105 | 46.93 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,169,170,171,172,173,174,175, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 176,191,195,251,269, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 446,95230 |  | 446.9523 | [23 empty] | VV | 0
292 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 148.9841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.042 | 6.26 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,169,170,171,172,173,174,175, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 176,191,195,251,269, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 148,98410 |  | 148.9841 | [23 empty] | VV | 0
293 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 2085.7774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Nedokončená |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,169,170,171,172,173,174,175, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 176,191,195,251,269, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2085,77739 |  | 2085.7774 | [23 empty] | VV | 0
294 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 148.9841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,169,170,171,172,173,174,175, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 176,191,195,251,269, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 148,98410 |  | 148.9841 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1.2.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.2.1 | Vnější vstupní schodiště | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 115.78 | [6 empty] | DIL
1 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 24.3349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.548 | 37.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, | [25 empty] | SPI |  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
|  | 50% vákopů : 48,6698*0,5 |  | 24.3349 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 48.6698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26666 | 12.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Hl. výkop - svahovaný : 5,32*5,37*1,625 |  | 46.4237 | [23 empty] | VV | 0
|  | kolmé stěny : 4,88*4,95*1,1 |  | 26.5716 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod výtah : 1,7*2,24*0,3 |  | 1.1424 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet šikminy schodiště : -1,98*3,455*0,935 |  | -6.3962 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet původního objektu schodiště a stěn : -(1,81*3,62*1,25+2,8*2,87*0,76) |  | -14.2976 | [23 empty] | VV | 0
|  | bour. základy : -4,774 |  | -4.774 | [23 empty] | VV | 0
3 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 24.3349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.345 | 8.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | 50% výkopu : 48,6698*0,5 |  | 24.3349 | [23 empty] | VV | 0
4 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 68.0434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.074 | 5.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | z výkopu : 48,6698 |  | 48.6698 | [23 empty] | VV | 0
|  | zpět zásyp : 19,3736 |  | 19.3736 | [23 empty] | VV | 0
5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 29.2962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.011 | 0.32 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | z výkopu : 48,6698 |  | 48.6698 | [23 empty] | VV | 0
|  | zpět zásyp : -19,3736 |  | -19.3736 | [23 empty] | VV | 0
6 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 292.962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | 29,2962*10 |  | 292.962 | [23 empty] | VV | 0
7 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 68.0434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.652 | 44.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 19.3736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.202 | 3.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | kolem stěn : (1,73+4,95+1,1)*0,6*1,1+(1,73+5,825+1,1)*1*1,4+3,45*0,82*0,75 |  | 19.3736 | [23 empty] | VV | 0
9 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 32.3169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.096 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | kolmé stěny : 4,88*4,95-1,98*3,455 |  | 17.3151 | [23 empty] | VV | 0
|  | +1,98*4,34 |  | 8.5932 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod zámk. dlažbu : 6,4086 |  | 6.4086 | [23 empty] | VV | 0
10 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 48.3387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 29,2962*1,65 |  | 48.3387 | [23 empty] | VV | 0
11 | 12001 | Zřízení hloubené sondy pro zjištění polohy potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - pro potrubí spolaškové a dešťové kanalizace | [25 empty] | POP
|  | - kontrola statika | [25 empty] | POP
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46.04 |  | 0 |  |  |  |  | 46.71 | [6 empty] | DIL
12 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 9.6107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 20.76 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.085 | 10.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná s odskokem prohlubně : (3,88*1,73+1,9*0,98)*0,4+(1,9*2,44)*0,4 |  | 5.2842 | [23 empty] | VV | 0
|  | šikmá pod schody : 4,15*2,08*0,4 |  | 3.4528 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné vlivem nerovnosti výkopu a členitosti figur: 0,1 |  | 0.8737 | [23 empty] | VV | 4
13 | 273323611RT6 | Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, odolnost proti střídavému působení mrazu | m3 | 6.9511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 17.55 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.48 | 3.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | vodorovná s odskokem prohlubně : (3,68*1,63+1,7*0,78)*0,37+(1,7*2,24)*0,3 |  | 3.8524 | [23 empty] | VV | 0
|  | šikmá pod schody+pas : 4,55*1,98*0,3+1,98*0,4*0,5 |  | 3.0987 | [23 empty] | VV | 0
14 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 7.666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.6 | 12.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | (1,63+1,98+0,78+1,7+2,41)*0,37+(1,7*2+2,24*2)*0,3 |  | 5.509 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,55*0,3+1,98*0,4 |  | 2.157 | [23 empty] | VV | 0
15 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 7.666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32 | 2.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 7,66600 |  | 7.666 | [23 empty] | VV | 5
16 | 273361821R00 | Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.62559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0275 | 0.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 23.531 | 14.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | 90kg/m3 : 6,951*90*0,001 |  | 0.62559 | [23 empty] | VV | 0
17 | 931961115RR1 | Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm | m2 | 1.7296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). | [25 empty] | SPI |  | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
|  | oddělení nové desky a stáv. základů : 3,68*0,47 |  | 1.7296 | [23 empty] | VV | 0
18 | 271313511RC1 | Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý C16/20 | m3 | 2.6881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 6.79 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.17 | 3.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovná s odskokem prohlubně : (3,88*1,73+1,9*0,98)*0,1+(1,9*2,44)*0,1+1,9*0,3*0,15 |  | 1.4065 | [23 empty] | VV | 0
|  | šikmá pod schody : 4,15*2,08*0,1 |  | 0.8632 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod přesahy stěn : (1,4*0,5*2+1,98*0,4)*0,1 |  | 0.2192 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné vlivem nerovnosti výkopu: 0,08 |  | 0.19912 | [23 empty] | VV | 4
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34.05 |  | 0 |  |  |  |  | 159.05 | [6 empty] | DIL
19 | 311351805R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení | m2 | 71.3222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06031 | 4.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.85 | 60.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | (1,63*2+2,41*2+0,78*2)*2,45+(1,94*2*2)*2,82+(1,3*2*2+0,3*2)*1,26 |  | 52.8092 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,1*2)*2,535+(4,04*2)*(2,45+0,7)/2+0,3*0,7 |  | 18.513 | [23 empty] | VV | 0
20 | 311351806R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění | m2 | 71.3222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 24.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 71,32220 |  | 71.3222 | [23 empty] | VV | 5
21 | 311351901R00 | Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02338 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.82 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | prostup chráničky : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
22 | 311351922R00 | Lišta do bednění pro sražení hran monolit. konstrukcí průřez 10/10/14 mm | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.13 | 9.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 1.2178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 1.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 25.271 | 30.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | 100kg/m3 : 11,0712*110*0,001 |  | 1.2178 | [23 empty] | VV | 0
24 | 317321611R00 | Beton překladů železový třídy C 30/37 | m3 | 0.12705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.32 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.421 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,1*0,3*0,385 |  | 0.12705 | [23 empty] | VV | 0
25 | 317351107R00 | Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení | m2 | 1.177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00878 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.179 | 1.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění pro pohledový beton PB1 | [25 empty] | POP
|  | (0,3+0,385*2)*1,1 |  | 1.177 | [23 empty] | VV | 0
26 | 317351108R00 | Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění | m2 | 1.177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.497 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,17700 |  | 1.177 | [23 empty] | VV | 5
27 | 317361821R00 | Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli B500B | t | 0.01397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0173 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 25.812 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | 110kg/m3 : 0,127*110*0,001 |  | 0.01397 | [23 empty] | VV | 0
28 | 931981012R00 | Zřízení těsnění pracovní spáry bentonitovou páskou včetně mřížky, rozměr 20x15 mm | m | 4.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mezi schod desku a stěnu : 4,55 |  | 4.55 | [23 empty] | VV | 0
29 | 931981015R00 | Zřízení těsnění pracovní spáry prostupů rour bentonitovou páskou, rozměr 20x5 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 939941112R00 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou | m | 14.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00891 | 0.13 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.049 | 15.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny : 1,63+4,55+2,41+0,73+1,94*2+1,4 |  | 14.6 | [23 empty] | VV | 0
31 | 311321826RC1 | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37 třídy PB1 | m3 | 11.0712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5301 | 28.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 1.212 | 13.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Beton vodostavební XC4 | [25 empty] | POP
|  | stěna šachy : (2,41+0,78)*0,3*2,45+(1,94*2)*0,3*2,82+1,1*0,3*2,535+(1,3*2)*0,3*1,26 |  | 7.4465 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěna schodiště : 1,63*0,3*2,45+4,02*0,3*(2,45+0,7)/2 |  | 3.0975 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné vlivem členitosti konstrukce: 0,05 |  | 0.5272 | [23 empty] | VV | 4
32 | 28611145.AR | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 500 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | prostup k plošině : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.55 |  | 0 |  |  |  |  | 13.01 | [6 empty] | DIL
33 | 430321514R00 | Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 30/37 | m3 | 0.56069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 1.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.7695 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nabetonování na desku : (0,3*0,163/2)*1,68*13 |  | 0.53399 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient členitá konstrukce: 0,05 |  | 0.0267 | [23 empty] | VV | 4
34 | 430361821R00 | Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 | t | 0.05607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0323 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 54.168 | 3.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI
|  | 100kg/m3 : 0,5607*100*0,001 |  | 0.05607 | [23 empty] | VV | 0
35 | 434351141R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení | m2 | 4.368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01693 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.5396 | 6.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,68*0,2*13 |  | 4.368 | [23 empty] | VV | 0
36 | 434351142R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění | m2 | 4.368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 4,36800 |  | 4.368 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.47 |  | 0 |  |  |  |  | 4.93 | [6 empty] | DIL
37 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 3.0664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 1.06 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.026 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plocha před schody : 3,68*0,18+1,1*1,3 |  | 2.0924 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozšíření pod obrubníky : 2,435*0,4 |  | 0.974 | [23 empty] | VV | 0
38 | 566501111R00 | Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 | m2 | 4.3163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17726 | 0.77 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.022 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI |  | jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním
|  | oprava stáv. chodníku : 5,755*0,75 |  | 4.3163 | [23 empty] | VV | 0
39 | 568111111R00 | Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m | m2 | 2.0924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.091 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm | m2 | 6.4086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05545 | 0.36 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.442 | 2.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | oprava stáv. chodníku : 5,755*0,75 |  | 4.3163 | [23 empty] | VV | 0
|  | plocha před schody : 3,68*0,18+1,1*1,3 |  | 2.0924 | [23 empty] | VV | 0
|  | (využití stáv dlažby) : | [25 empty] | VV | 0
41 | 597091151R00 | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm krycí rošt můstkový pozink. ocel, délky 500 mm, šířky 130 mm, zatížení A 15, - | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 631319111R00 | Příplatek zy vytvoření odtokového žlábku šířka 200 mm, hloubka 100 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.465 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | u mazanin v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvod apod. | [25 empty] | SPI
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
43 | 52001 | Rám pro rošt odvodňovacího žlabu dl. 3m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozink | [25 empty] | POP
44 | 564811111RC1 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm | m2 | 2.0924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.115 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.021 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 69366198R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m | m2 | 2.4063 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2,0924 |  | 2.0924 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,15 |  | 0.31386 | [23 empty] | VV | 4
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.14 |  | 0 |  |  |  |  | 2.94 | [6 empty] | DIL
46 | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, | m3 | 0.30135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.76 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.58 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | dopl. okap. chodníku OV18 : (1,495+1,375)*0,7*0,15 |  | 0.30135 | [23 empty] | VV | 0
47 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 | 0.574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.396 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dopl. okap. chodníku : (1,495+1,375)*0,2 |  | 0.574 | [23 empty] | VV | 0
48 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění | m2 | 0.574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 0,57400 |  | 0.574 | [23 empty] | VV | 5
49 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.00766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 15.231 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | dopl. okap. chodníku : (1,495+1,375)*0,7*3,05*0,001*1,25 |  | 0.00766 | [23 empty] | VV | 0
50 | 639571110R00 | Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 100 mm | m2 | 2.009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.17 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez obrubníku | [25 empty] | SPI
|  | dopl. okap. chodníku : (1,495+1,375)*0,7 |  | 2.009 | [23 empty] | VV | 0
51 | 631319111RC | Příplatek za odtokový žlábek u mazanin 100 x100 mm | m | 2.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.465 | 1.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,495+1,375 |  | 2.87 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0.39 | [6 empty] | DIL
52 | 916661111R00 | Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou | m | 2.435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1525 | 0.37 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.162 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [25 empty] | SPI
|  | 0,18*2+0,6+1,475 |  | 2.435 | [23 empty] | VV | 0
53 | 592173360R | obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | OV17 : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 3.9 | [6 empty] | DIL
54 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00591 | 0.09 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 3.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.87 |  |  |  |  | 114.21 | [6 empty] | DIL
55 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 8.7003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 1.96 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.142 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | před schodištěm + částečně do chodníku : 1,1*(2,4+4,48)/2+2,4*0,25+5,755*0,75 |  | 8.7003 | [23 empty] | VV | 0
56 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 4.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.91 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.143 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | před schodištěm : 1,54+0,44+1,33+0,835 |  | 4.145 | [23 empty] | VV | 0
57 | 113231113R00 | Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení A15, šířka žlabu 130 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11739 | 0.29 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.208 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně betonového lože | [25 empty] | SPI
|  | včetně betonového lože | [25 empty] | POP
|  | v oblasti výkopu - před okap. chodníkem : 1,25*2 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
58 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 4.744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.49 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.436 | 30.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [25 empty] | SPI
|  | pod stěny - předpoklad : (1,81+0,82+2,87+4,68)*0,5*0,8 |  | 4.072 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod schodiště : 2,4*0,4*0,7 |  | 0.672 | [23 empty] | VV | 0
59 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 3.2354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.4 | 7.76 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 8.5 | 27.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | stříška : (1,81+0,82+2,87+4,68)*0,23*0,07 |  | 0.1639 | [23 empty] | VV | 0
|  | opěrné stěny : (1,81+0,82+0,65+2,46)*1,775*0,2+(1,05*2)*1,375*0,2+(1,17*2)*0,975*0,2 |  | 3.0715 | [23 empty] | VV | 0
60 | 963042819R00 | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.68 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.64 | 15.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*10 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
61 | 963053936R00 | Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných | m2 | 8.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 3.58 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3 | 24.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*3,45 |  | 8.28 | [23 empty] | VV | 0
62 | 965042231R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 1.1946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.63 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 9.07 | 10.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podesta před vchodem : 3,22*1,61*0,15 |  | 0.77763 | [23 empty] | VV | 0
|  | část okap. chodníku : (1,25*0,6*2)*0,15 |  | 0.225 | [23 empty] | VV | 0
|  | nájezdy : 3,2*0,2*0,15*2 |  | 0.192 | [23 empty] | VV | 0
63 | 965081923R00 | Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 5.1842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.57 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.346 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | podesta před vchodem : 3,22*1,61 |  | 5.1842 | [23 empty] | VV | 0
64 | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 8.7003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.115 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | [25 empty] | SPI |  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
|  | vč. uložení pro opětovné použití | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 8,70025 |  | 8.7003 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 80.51 | [6 empty] | DIL
65 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 85.7859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.9385 | 80.51 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,43,44,45,46,47,49,50,52, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 53,54,59, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 85,78589 |  | 85.7859 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 2.41 | [6 empty] | DIL
66 | 767201 | D+M Markýza z ocel. profilů 3200x1150mm, (ozn. Z35) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | kovová konstrukce žárově pozinkována | [25 empty] | POP
|  | podrobná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
67 | 767202 | D+M ocelové zábradlí z tenkostěn. profilů vodorovné, výplň nerez. pletivo - v. 900mm, (ozn. Z41a-d;f) | m | 14.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | kovová konstrukce žárově pozinkována | [25 empty] | POP
|  | podrobná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
|  | 5,3+1,14*2+1,69*2+1,18+1,97 |  | 14.11 | [23 empty] | VV | 0
68 | 767203A | D+M ocelová branka z tenkostěn. profilů, výplň nerez. pletivo - 1000x1100mm, (ozn. Z41e) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0383 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | kovová konstrukce žárově pozinkována | [25 empty] | POP
|  | aretace křídel v otevřeníé pozici | [25 empty] | POP
|  | kování | [25 empty] | POP
|  | podrobná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
69 | 767203B | D+M ocelová branka z tenkostěn. profilů, výplň nerez. pletivo - 1000x850mm, (ozn. Z41g) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0275 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | kovová konstrukce žárově pozinkována | [25 empty] | POP
|  | aretace křídel v otevřeníé pozici | [25 empty] | POP
|  | kování | [25 empty] | POP
|  | podrobná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
70 | 767204 | D+M Konstrukce zastřešení výtahové plošiny, (ozn. Z42) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | kovová konstrukce žárově pozinkována | [25 empty] | POP
|  | podrobná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
71 | 767206 | D+M schodišť. zábradlí - madlo na stěnu z ocel. trubky, (ozn. Z43) | m | 9.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | kovová konstrukce žárově pozinkována | [25 empty] | POP
|  | podrobná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
|  | 4,65*2 |  | 9.3 | [23 empty] | VV | 0
72 | 767207 | D+M skleněná střecha plošiny 2250x2000mm - nosná Al konstrukce, (ozn. OV16) | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | podrobná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
73 | 767208 | D+M skleněná střecha markýzy nad vstupem 3100x1000mm - nosná Al konstrukce, (ozn. OV10) | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní dodávka a montáž | [25 empty] | POP
|  | podrobná specifikace dle výpisu prvků | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
74 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.72556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.327 | 2.41 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 66,67,68,69,70,71,72,73, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,72556 |  | 0.72556 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0 |  |  |  |  | 23.61 | [6 empty] | DIL
75 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 16.5299 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6,25+1,68*0,4+1,68*0,3*12+1,68*0,163*13 |  | 16.5299 | [23 empty] | VV | 0
76 | 771275511R00 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1 | m | 21.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00244 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.456 | 9.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,68*13 |  | 21.84 | [23 empty] | VV | 0
77 | 771275521R00 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1 | m | 21.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00202 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.23 | 5.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,68*13 |  | 21.84 | [23 empty] | VV | 0
78 | 771775109R00 | Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 6.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00714 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.0946 | 6.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod vstup. schody : 6,25 |  | 6.25 | [23 empty] | VV | 0
79 | M771201 | Dlaždice slinutá neglazovaná 300x300mm - protiskluz. R10B | m2 | 18.1829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 6,25+1,68*0,4+1,68*0,3*12+1,68*0,163*13 |  | 16.5299 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ztratné, prořez: 0,1 |  | 1.653 | [23 empty] | VV | 4
80 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.60008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.598 | 0.96 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 75,76,77,78,79, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,60008 |  | 0.60008 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.8 | [6 empty] | DIL
81 | 230191018R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 3457114705R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 45.5 | [6 empty] | DIL
83 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 28.8713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.277 | 8 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [25 empty] | SPI
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [25 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [25 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 55,56,57,58,59,60,61,62,63, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 28,87130 |  | 28.8713 | [23 empty] | VV | 0
84 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 28.8713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 27.2 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 55,56,57,58,59,60,61,62,63, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 28,87130 |  | 28.8713 | [23 empty] | VV | 0
85 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 86.6139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.105 | 9.09 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 55,56,57,58,59,60,61,62,63, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 86,61390 |  | 86.6139 | [23 empty] | VV | 0
86 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 28.8713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.042 | 1.21 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 55,56,57,58,59,60,61,62,63, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 28,87130 |  | 28.8713 | [23 empty] | VV | 0
87 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 404.1982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Nedokončená |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 55,56,57,58,59,60,61,62,63, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 404,19819 |  | 404.1982 | [23 empty] | VV | 0
88 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 28.8713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 55,56,57,58,59,60,61,62,63, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 28,87130 |  | 28.8713 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1.2.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.2.2 | Nůžková zvedací plošina | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 33001 | D+M Nůžková zvedací hydraulická plošina 1000x1600mm - zdvih 2,1m; nosnost 500kg | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka plošiny vč el. a hydr. rozvodů, rozvaděče, ovládacích prvků, zapojení a uvedení do provozu | [25 empty] | POP | Kompletní dodávka plošiny vč el. a hydr. rozvodů, rozvaděče, ovládacích prvků, zapojení a uvedení do provozu
|  | Podrobná specifikace dle PD, výpisu prvků | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.3 | Zařízení a technologie Gastro | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 791 | Montáž zařízení velkokuchyní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 791001 | D+M gastro-technologie - zařízení a vybavení stravovacího provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž vybavení a zařízení gastro-provozu | [25 empty] | POP
|  | - Cena dle samostatného soupisu dodávek a prací - odkaz na poslední list tohoto dokumentu | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.4 | Systém HACCP | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 791 | Montáž zařízení velkokuchyní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1 | Provozně organizační řád | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:POŘ | [25 empty] | POP
2 | 2 | Program pro zavedení systému HACCP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:PRG | [25 empty] | POP
3 | 3 | - instalace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód: | [25 empty] | POP
4 | 3b | - licence | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód: | [25 empty] | POP
5 | 3c | - doprovodné programové úpravy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód: | [25 empty] | POP
6 | 4 | Zavedení systému HACCP definice SW programu, trénink zaměstnanců | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:HACCP | [25 empty] | POP
7 | 5 | Audit do 3 měsíců od zavedení systémů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:AUD | [25 empty] | POP
8 | 6 | QiTV: prostorový vlhkoměr s teploměrem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:TV | [25 empty] | POP
9 | 7 | QiTC: Teploměr pro montáž do zařízení (konektorované kabelové čidlo) | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kód:TC | [25 empty] | POP
10 | 8 | Převodník pT100/RS485 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:R1 | [25 empty] | POP
11 | 9 | Montážní skříň na stěnu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:M2 | [25 empty] | POP
12 | 10 | Vodotěsná zásuvka na stěně pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:IKR | [25 empty] | POP
13 | 11 | Teplotní čidlo pT100 -100….150°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:TG8 | [25 empty] | POP
14 | 12 | Teplotní čidlo pT100 -55….400°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:TR5 | [25 empty] | POP
15 | 13 | Napájecí zdroj 15V/1A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:Z1000 | [25 empty] | POP
16 | 14 | Převodník RS485/Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:RE | [25 empty] | POP
17 | 15 | QiTQ kombinovaný adaptér 1 teploměr + 2 DI + 2 DO (nebo T+3DI), RS485 nebo USB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:QR22 | [25 empty] | POP
18 | 16 | Jazýčkové relé nebo pomocné relé | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:JR | [25 empty] | POP
19 | 17 | Montáž čidla QiTV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kód:TVI | [25 empty] | POP
20 | 18 | Montáž čidla QiTC (do chl skříně, do vozíku, výdejního pultu) | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kód:TCI | [25 empty] | POP
21 | 19 | Montáž teplotní sondy do zařízení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kód:SI | [25 empty] | POP
22 | 20 | Montáž převodníku R1 do zařízení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kód:R1I | [25 empty] | POP
23 | 21 | Montáž skříně M2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kód:M2I | [25 empty] | POP
24 | 22 | Montáž zásuvky, konektoru a kabelu pro IKR (např. ELE, CAREL,…) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kód:IKRI | [25 empty] | POP
25 | 23 | Instalace komunikačního převodníku (RE, R3) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:RI | [25 empty] | POP
26 | 24 | Montáž teplotního čidla pro TQI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kód:TQI | [25 empty] | POP
27 | 25 | Instalace externího kontaktu (jaz. relé, pom. relé) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:JRI | [25 empty] | POP
28 | 26 | QiMonWeb (webové rozhraní pro QiMonitor) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:QMW | [25 empty] | POP
29 | 27 | QiMonitor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kód:QIM | [25 empty] | POP
30 | 28 | Licence pro připojení QiTx, R1, RTR (Kč/ks) | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:LQI | [25 empty] | POP
31 | 29 | Licence pro připojení analogového vstupu (ELE, Kupp, Lainox, Rational, LAE) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:LAI | [25 empty] | POP
32 | 30 | Licence pro připojení digitálního vstupu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:LDI | [25 empty] | POP
33 | 31 | Instalace software, nastavení , oživení | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:SWI | [25 empty] | POP
34 | 32 | Vpichový teploměr DFP450W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:DFP | [25 empty] | POP
35 | 33 | HACCP manager 37100, kit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:37100 | [25 empty] | POP
36 | 34 | Pracovní stanice PC, 24"LCD, laserová tiskárna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:PC | [25 empty] | POP
37 | 35 | GSM/GPRS adaptér, USB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:GSM | [25 empty] | POP
38 | 36 | Ethernetový přepínač (switch) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:ESW | [25 empty] | POP
POP
|  | Kabelové rozvody nejsou součástí nabídky, jsou dodávkou stavby. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1.4.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.4.1 | Systém regulace a omezení příkonu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 791 | Montáž zařízení velkokuchyní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1 | Inteligentní systém řízení energie - centrální jednotka 6000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:ZE600 | [25 empty] | POP
2 | 2 | BUS modul pro dva elektrotermické obvody (sleduje stav spotřebiče + spínání pomocí kontaktu relé) 230V | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:EAM-N | [25 empty] | POP
3 | 3 | Napájecí zdroj sběrnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:SVEBUS | [25 empty] | POP
4 | 4 | LON modul pro omezení výkonu, alarm/chyba, větrání | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:GW-ASL | [25 empty] | POP
5 | 5 | Rozvaděč VxŠxH, cca 1200x600x300 mm, plně osazen moduly vč. poz. 1 až 4, kabely napojeny do modulů, přívod vedení se shora, vč. dokumentace a přepravy do ČR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód: SCH | [25 empty] | POP
6 | 6 | Proudový transformátor IPA40 ./5A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:SWA | [25 empty] | POP
7 | 7 | Aktivní měřicí převodník výkonu pro třífázové napájení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:MUGMCLON | [25 empty] | POP
8 | 8 | Software pro dálkové ovládání | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:LINK | [25 empty] | POP
9 | 9 | Uvedení do provozu včetně nákladů spojených s instalacemi modulů a nastavením systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kód:PROV | [25 empty] | POP
10 | 10 | Zaškolení zaměstnanců | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:ŠKO | [25 empty] | POP
11 | 11 | Montáž zařízení vč. zapojení ve spotřebičích | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kód:MON | [25 empty] | POP
POP
|  | Kabelové rozvody nejsou součástí nabídky, jsou dodávkou stavby. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1.5 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.5 | ZTI | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 139200010RAC | Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině1-4 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_1
rýha 60/120 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku
Díl: | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 162100010RA0 | Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_1
20 m
Díl: | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 83.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 83.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_1
dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km
Díl: | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 59 | odvodnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 597071101R00 | Žlab odvodňovací d 100, dl. 500 mm, A15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 597071102R00 | Žlab odvodňovací d 100, dl.1000 mm, A15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0882 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | 597071103R00 | Žlabová vpusť d 100, dl.500 mm, A 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05927 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | 597071191R00 | Čelní stěna plná pro žlab d 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 597071221RU1 | Krycí rošt 150, dl.500 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00557 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
můstkový rošt, litina, zatížení B 125
Díl: | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03713 | 0.82 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | 713552151R00 | Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.57 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0267 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
13 | 721110918R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin. | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00209 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
14 | 721110928R00 | Oprava potrubí kameninového, krácení trub | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
15 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01492 | 2.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
16 | 721170909R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
17 | 721170955R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00894 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
ve výkopu
18 | 721170958R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí svodné ve výkopu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00918 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
19 | 721171239R00 | Tvarovka k připojení závěsného WC, D 90/110 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
20 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
21 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
22 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
23 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
24 | 721176125R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 2,7 mm | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00144 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
25 | 721177125R00 | Čisticí kus pro odpadní svislé D 110 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
26 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
27 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
28 | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
29 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
30 | 721223423RT2 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm,
31 | 721223425RT1 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad D 50/75 mm
32 | 721223460RT1 | Vpusť podlahová (sklepní) se zápachovou uzávěrkou HL 77 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00334 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
D 110mm, 3x zpětná klapka
33 | 721273150R00 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
34 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
35 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
36 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
37 | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.55 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
38 | 722131913R00 | Oprava-potrubí, vsazení odbočky DN 25 | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01032 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
39 | 722131933R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 25 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
40 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
41 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00401 | 0.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
42 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.73 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
43 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, (termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou) | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
vnitřní průměr 22 mm
44 | 722181211RT9 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm (termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou) | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
vnitřní průměr 28 mm
45 | 722182091RT1 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 | kus | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
bez dodávky materiálu
46 | 722190221R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00541 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
47 | 722190222R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
48 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
49 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
50 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
51 | 722191112R00 | Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m | soubor | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
52 | 722191131R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
53 | 722191132R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
54 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
55 | 722202216R00 | Nástěnka MZD PP-R D 25xR1/2 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
56 | 722202217R00 | Nástěnka MZD PP-R D 25xR3/4 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
57 | 722224212R00 | Ventil mrazuvzdorný plus DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00151 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
58 | 722235111R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.pro technologii DN 15 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
59 | 722235112R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.pro technologii DN 20 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
60 | 722235141R00 | Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
61 | 722235142R00 | Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
62 | 722235641R00 | Klapka vod.zpětná vodorovná DN 15 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
63 | 722235642R00 | Klapka vod.zpětná vodorovná DN 20 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
64 | 722235691R00 | Kohout vod.kul.se zpět.kl. DN 15 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
65 | 722235692R00 | Kohout vod.kul.se zpět.kl. DN 20 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
66 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
67 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
68 | 725.010 | splachovací tlačítko WC podomítkových splachovačů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
69 | 725014131R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01772 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
70 | 725017122R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01421 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
71 | 725210912R00 | Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 1stoj.ventilem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
72 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
73 | 725814105R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 | soubor | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
74 | 725823121RT2 | Baterie umyvadlová stoján. ruční | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
75 | 725825114R00 | Baterie dřezová nástěnná ruční | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
76 | 725835811R00 | Baterie nástěn.sprchová s hadicí se stop ventilem a oplachovou tryskou | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00282 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
77 | 725845811RT1 | Baterie sprchová nástěn.,včetně příslušenství | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
78 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy/hadice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
79 | 725860107R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová,D 40 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
80 | 725860202R00 | Sifon dřezový kolenový, pro gastro zařízení | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
DN 40 - 1x DN 50 - 6x DN 70 - 3x
81 | 725860262R00 | Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
82 | 725980113R00 | Dvířka 300 x 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
83 | 725980122R00 | Dvířka 200 x 200 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
84 | 725980121R00 | mřížka z plastu, 150 x 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
k přivětrávacímu ventilu
85 | 725330913R00 | výlevka nástěnná malá - odpad DN 70 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01631 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
86 | 726211323R00 | Modul-WC do lehkých stěn, nastavitelný, h 112 cm | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
87 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
88 | 953941611R00 | Osazení konzol ve zdivu cihelném | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00477 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
89 | 970041130R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00263 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
90 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04049 | 0.89 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | H713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
91 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.0049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | H721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
92 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 2.8789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | H722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
93 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 1.5888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | H725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
94 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.1738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | H726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
95 | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m | t | 0.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
96 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 84.3169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1.6 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.6 | VZT | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 800751 | Zařízení č. 1 Kuchyňský provoz |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | Sestavná klimatizační jednotka s rekuperací - deskový výměník (filtrace,ohřev, chlazení) vč, příslušenství a elementů přímého výparníku Qv=5850m3/h; p=350Pa; P=2x2,4kW(400V; 3,9A);Qt=11, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 7kW(voda 70/50°C); Qch=21,5kW | [25 empty] | POP
|  | specifikace viz tech. List | [25 empty] | POP
2 | 1.2 | Kondenzační jednotka; rozměry 950x1380x330mm; Qch=19kW; P=7kW(400V;32A) vč řidícího boxu a, expanzního ventilu; trasa potrubí chladiva 12m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | 1.3 | Vložka tlumiče 100x620 s oběma plechy | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 1.4 | Vložka tlumiče 200x490 s oběma plechy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 1.5 | Vložka tlumiče 200x490 s náběhovým plechem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 1.6 | Vložka tlumiče 200x490 s odtokovým plechem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 1.7 | Vložka tlumiče 200x245 s oběma plechy | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 1.8 | Žaluzie 1250x800 vč pozední rám | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 1.9 | Klapka 315x250 pro ovládání servem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 1.10 | Klapka 400x500 pro ovládání servem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 1.11 | Klapka 1000x250 pro ovládání servem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 1.12 | Vířivý anemostat čtvercový přívodní, horizontální připojení 625x54 škrtící klapka břitové těsnění | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 1.13 | Vířivý anemostat čtvercový přívodní, horizontální připojení 400x16 škrtící klapka břitové těsnění | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 1.14 | Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá 400x125R1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 1.15 | Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá 400x200R1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 1.16 | Vyústka obdélníková komfortní jednořadá 400x200R1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 1.17 | Klapka 400x250 ruční ovládání | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 1.18 | Ohebné hliníkové potrubí Js 250 tepelně izolované | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 1.19 | Potrubí ALP interiérové provedení 20 mm vč tvarových kusů, obvod 2630/60% | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | 1.20 | Potrubí ALP interiérové provedení 20 mm vč tvarových kusů, obvod 1890/40% | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | 1.21 | Potrubí ALP interiérové provedení 20 mm vč tvarových kusů, obvod 1500/80% | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | 1.22 | Potrubí ALP interiérové provedení 20 mm vč tvarových kusů, obvod 1050/30% | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | 1.23 | Potrubí sk I z ocel plachu vč tvar kusů; 30%vs obvod 3500/60% | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | 1.24 | Potrubí sk I z ocel plachu vč tvar kusů; 30%vs obvod 2630/40% | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | 1.25 | Potrubí sk I z ocel plachu vč tvar kusů; 30%vs obvod 1890/60% | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | 1.26 | Potrubí sk I z ocel plachu vč tvar kusů; 30%vs obvod 1500/40% | m2 | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | 1.27 | Potrubí sk I z ocel plachu vč tvar kusů; 30%vs obvod 1050/40% | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | 1.28 | Potrubí sk I z ocel plachu vč tvar kusů; 30%vs obvod 650/40% | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | 1.29 | Potrubí sk I z ocel plachu vč tvar kusů; 30%vs obvod 4000/100% | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | 1.30 | Talířový ventil odtahový Js 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 1.31 | Talířový ventil přívodní Js 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | 1.32 | Ohebné hliníkové potrubí Js 100 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | 1.33 | Odsávací zákryt nerez stěnový rozměrů 2000x1300x500 vč filtrů, indukčního vzduchu, ovládání na, zákrytu, hrdlo na boku 1x400x140, Qv=500m3/h, P=200W (230V);světlo uvnitř zákrytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | 1.34 | Odsávací zákryt nerez rozměrů 2200x1300x500 vč filtrů, indukčního vzduchu, ovládání na zákrytu,, hrdlo na boku 1x400x140, Qv=1800m3/h, P=200W (230V); světlo uvnitř zákrytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
35 | 1.35 | Zrcadlový obraz pol č 1.34 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | 1.36 | Odsávací zákryt nerez stěnový rozměrů 1300x1000x500 vč filtrů, indukčního vzduchu, ovládání na, zákrytu, hrdlo na boku 1x400x140, Qv=200m3/h,P=200W (230V); světlo uvnitř zákrytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 1.37 | Odsávací zákryt nerez stěnový rozměrů 1000x1100x500 vč filtrů, hrdlo na boku1x400x140, bez, osvětlení a indukce, Qv=500m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 1.38 | Ventilátor nástěnný se zpětnou klapkou a venkovní mřížkou Js 160 s okapničkouQv=236m3/h; p=45Pa;, P=21W (230V) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | 1.39 | Stěnová mřížka uzavřená 400x200/20 vč rámečku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 1.40 | Potrubí spiro vč tvar kusů Js 125 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | 1.41 | Potrubí spiro vč tvar kusů Js 160 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | 1.42 | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 | 1.43 | Závěsy vč konzole pod položku 1.2 | kg | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 02 | Zařízení č. 2 Odpadky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
44 | 1.45 | Nástěnný ventilátor vč doběhu a zpětné klapkyQv=80m3/hod; p=120Pa; P=30W (230V) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
45 | 1.46 | Samotížná žaluzie s okapničkou Js 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | 1.47 | Potrubí spiro Js 100 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | 1.48 | Drobný montážní materiál | kg | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 03 | Zařízení č. 3 Hyg zázemí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
48 | 1.50 | Ventilátor do podhledo vč doběhu a zpětné klapkyQv=80m3/hod; p=120Pa; P=30W (230V) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
49 | 1.51 | Nástěnný ventilátor vč doběhu a zpětné klapky, Qv=150m3/hod; p=50Pa; P=21W (230V) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
50 | 1.52 | Samotížná žaluzie s okapničkou Js 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
51 | 1.53 | Ohebné hliníkové potrubí Js 100 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | 1.54 | Potrubí sporo vč tvar kusů Js 100 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | 1.55 | Potrubí spiro vč tvar kusů Js 160 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | 1.56 | Samotížná žaluzie s okapničkou Js 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
55 | 1.57 | Nástěnný ventilátor vč doběhu, Qv=80m3/h; p=120Pa; P=30W (230V) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | 1.58 | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | 1.59 | Závěsy | kg | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 800783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | 1.61 | Nátěr vzt zařízení ve venkovním prostoru v barvě fasády | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 800713 | Izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
59 | 1.62 | Tepelná a akustická izolace - 6cm minerální plsti na trny + obal AL folií | m2 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 9 | Uvedení do chodu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
60 | 1.63 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 | 1.64 | Komplexní vyzkoušení | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
62 | 1.65 | Zkušební provoz | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | 1.66 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1.7 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.7 | Ústřední vytápění | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 730A | Vytápění - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1 | Kulový kohout , DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Kulový kohout | [25 empty] | POP
|  | u VZT jednotky | [25 empty] | POP
|  | u VZT jednotky | [25 empty] | POP
2 | 2 | Výpustný kulový kohout , DN 15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | cca | [25 empty] | POP
|  | Výpustný kulový kohout | [25 empty] | POP
3 | 3 | Hlavice termostatického ventilu hlavice K | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | hlavice | [25 empty] | POP
|  | Hlavice termostatického ventilu hlavice K | [25 empty] | POP
4 | 4 | Radiátorové šroubení rohové, dn 10 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Radiátorové šroubení rohové | [25 empty] | POP
5 | 4b | Radiátorové šroubení rohové, dn 15 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Radiátorové šroubení rohové | [25 empty] | POP
6 | 5 | Termostaický ventil pro tělesa s se středovým připojením rohový, dn 15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Termostaický ventil pro tělesa s se středovým připojením rohový | [25 empty] | POP
7 | 5a | Termostaický ventil kryt bílý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Termostaický ventil kryt bílý | [25 empty] | POP
8 | 6 | Otopná tělesa KLMM 1500/600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Otopná tělesa KLMM 1500/600 | [25 empty] | POP
9 | 7a | Desková otopná tělesa VK 21/600/800 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Desková otopná tělesa VK 21/600/800 | [25 empty] | POP
10 | 7b | Desková otopná tělesa VK 22/600/800 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Desková otopná tělesa VK 22/600/800 | [25 empty] | POP
11 | 7c | Desková otopná tělesa VK 22/900/1000 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Desková otopná tělesa VK 22/900/1000 | [25 empty] | POP
12 | 7d | Desková otopná tělesa VK 33/900/500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Desková otopná tělesa VK 33/900/500 | [25 empty] | POP
13 | 8a | Desková otopná tělesa vysoká PREMIUM 22/2000/500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Desková otopná tělesa vysoká PREMIUM 22/2000/500 | [25 empty] | POP
14 | 8b | Desková otopná tělesa vysoká PREMIUM 22/2000/700 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Desková otopná tělesa vysoká PREMIUM 22/2000/700 | [25 empty] | POP
15 | 9 | Potrubí ocelové, DN 10 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí ocelové | [25 empty] | POP
16 | 9a | Potrubí ocelové, DN 15 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí ocelové | [25 empty] | POP
17 | 9b | Potrubí ocelové, DN 20 | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí ocelové | [25 empty] | POP
18 | 9c | Potrubí ocelové, DN 25 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí ocelové | [25 empty] | POP
19 | 9d | Potrubí ocelové, DN 32 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí ocelové | [25 empty] | POP
20 | 9e | Potrubí ocelové, DN 40 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí ocelové | [25 empty] | POP
21 | 10a | izolace potrubí - potrubí měděné v v podlaze a nikách k tělesům 9 mm, DN 10 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | izolace potrubí - potrubí měděné v v podlaze a nikách k tělesům 9 mm | [25 empty] | POP
22 | 10b | izolace potrubí - potrubí měděné v v podlaze a nikách k tělesům 9 mm, DN 15 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | izolace potrubí - potrubí měděné v v podlaze a nikách k tělesům 9 mm | [25 empty] | POP
23 | 10c | izolace potrubí - potrubí měděné v v podlaze a nikách k tělesům 13 mm, DN 20 | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | izolace potrubí - potrubí měděné v v podlaze a nikách k tělesům 13 mm | [25 empty] | POP
24 | 10d | izolace potrubí - potrubí měděné v v podlaze a nikách k tělesům 13 mm, DN 25 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | izolace potrubí - potrubí měděné v v podlaze a nikách k tělesům 13 mm | [25 empty] | POP
25 | 10e | izolace potrubí - potrubí měděné v v podlaze a nikách k tělesům 20 mm, DN 32 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | izolace potrubí - potrubí měděné v v podlaze a nikách k tělesům 20 mm | [25 empty] | POP
26 | 10f | izolace potrubí - potrubí měděné v v podlaze a nikách k tělesům 20 mm, DN 40 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | izolace potrubí - potrubí měděné v v podlaze a nikách k tělesům 20 mm | [25 empty] | POP
27 | 11 | Nátěry potrubí ocelové | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Nátěry potrubí ocelové | [25 empty] | POP
|  | 2* základní pod izolaci | [25 empty] | POP
|  | 2* základní pod izolaci | [25 empty] | POP
28 | 11a | Rozvody bez izolace | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Rozvody bez izolace | [25 empty] | POP
|  | 2* vrchní - bílá | [25 empty] | POP
|  | 2* vrchní - bílá | [25 empty] | POP
29 | 12 | závěsy potrubí -závěsy, fitynky, objímky BSA, BSI, závitové tyče | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | závěsy potrubí -závěsy, fitynky, objímky BSA, BSI, závitové tyče | [25 empty] | POP
|  | vzdálenost závěsů 2,5 m v celén trase rozvodů pod stropem a v šachtách | [25 empty] | POP
|  | vzdálenost závěsů 2,5 m v celén trase rozvodů pod stropem a v šachtách | [25 empty] | POP
30 | 13a | Demnotáže otopných těles a potrubí - otopná tělesa desková stávjící | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Demnotáže otopných těles a potrubí - otopná tělesa desková stávjící | [25 empty] | POP
31 | 13b | Demnotáže otopných těles a potrubí potrubí dn 10-40 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Demnotáže otopných těles a potrubí potrubí dn 10-40 | [25 empty] | POP
32 | 14 | Materiál neobsažený ve výpisu - dle mínění dodavatele | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Materiál neobsažený ve výpisu - dle mínění dodavatele | [25 empty] | POP
Díl: | 730B | Vytápění - montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
33 | 1 | montáž otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | montáž otopné soustavy | [25 empty] | POP
34 | 2 | Přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Přípomoce | [25 empty] | POP
35 | 3 | Vedlejší náklady - doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | Vedlejší náklady - doprava | [25 empty] | POP
36 | 4 | Cena montáže izolací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Cena montáže izolací | [25 empty] | POP
37 | 5 | Cena natěračských prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | Cena natěračských prací | [25 empty] | POP
38 | 6 | Topná zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | Topná zkouška | [25 empty] | POP
39 | 7 | Dilatační a tlakové zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Dilatační a tlakové zkoušky | [25 empty] | POP
40 | 8 | Revize zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Revize zařízení | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1.8 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.8 | MaR | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 01 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT 1 - kuchyně |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | .01 | čidlo teploty kanálové, Ni1000, délka 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | teplota - přívod | [25 empty] | POP
2 | .02 | čidlo teploty kanálové, Ni1000, délka 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | teplota - odtah | [25 empty] | POP
3 | .03 | čidlo teploty kanálové, Ni1000, délka 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | teplota - výfuk | [25 empty] | POP
4 | .04 | čidlo teploty příložné, Ni1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | teplota vody z ohřívače | [25 empty] | POP
5 | .05 | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dP - filtr přívod | [25 empty] | POP
6 | .06 | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dP - filtr odtah | [25 empty] | POP
7 | .07 | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dp - ventilátor přívod | [25 empty] | POP
8 | .08 | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dp - ventilátor odtah | [25 empty] | POP
9 | .09 | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | .10 | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | klapka přívod | [25 empty] | POP
11 | .11 | el.uzav.servopohon klapky 10 Nm, 24 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | klapka odtah | [25 empty] | POP
12 | .12 | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | .13 | trojcestný směšovací ventil Dn 15 Pn 16 kv 2,5, vč.sady šroubení ALG | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ohřívač | [25 empty] | POP
14 | .14 | Pouze montáž - BEZ DODÁVKY PŘÍSTROJEoběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | MČ1 | [25 empty] | POP
15 | .15 | Pouze montáž - BEZ DODÁVKY PŘÍSTROJEvenkovní kondenzační jednotka - el.připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | MCH1 | [25 empty] | POP
16 | .16 | Pouze montáž - BEZ DODÁVKY PŘÍSTROJEinterface pro řízení 0-10V, signalizace porucha - el.připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chladič | [25 empty] | POP
17 | .17 | Pouze montáž - BEZ DODÁVKY PŘÍSTROJEel. ventilátor přívod 400 V 2,4 kW, EC-motor - el.připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | MV1.1 | [25 empty] | POP
18 | .18 | Pouze montáž - BEZ DODÁVKY PŘÍSTROJEel. ventilátor přívod 400 V 2,4 kW, EC-motor - el.připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | MV1.2 | [25 empty] | POP
19 | .21 | el.regulační servopohon klapky 10 Nm, 24 V, 0-10 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | klapka bypass | [25 empty] | POP
20 | .22 | el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | klapka přívod | [25 empty] | POP
21 | .23 | el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | klapka odtah | [25 empty] | POP
22 | .24 | čidlo teploty venkovní, Ni1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | teplota venkovní | [25 empty] | POP
23 | .25 | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | .26 | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sign.kouře | [25 empty] | POP
Díl: | 06 | Řídící systém - DDC1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
25 | 6001 | podstanice ŘS, nap.24 V, Modbus, BacNet/IP, Webserver, vč.přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 6002 | dotykový ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 6003 | I/O moduly pro celkem 5xAI, 13xDI, 5xAO, 8xDO, vč.patic | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 6004 | switch Ethernet, 4x port Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 6005 | poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | souhr.porucha | [25 empty] | POP
30 | 6006 | napájecí transformátor 24 V, 10 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 6007 | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 07 | Rozvaděč RA1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
32 | 1001 | nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 600x1000x260 (šxvxh) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora | [25 empty] | POP
|  | DIN lišty, kompletní provedení s vybavením | [25 empty] | POP
|  | (svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.) | [25 empty] | POP
Díl: | 08 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
33 | 8001 | realizační projektová dokumentace - svorková schemata rozvaděčů M+R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 8002 | projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 10 | Montážní práce a materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
35 | 10001 | kabel stíněný JYTY 2Dx1 | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 10002 | kabel stíněný JYTY 4Dx1 | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 10003 | kabel silový CYKY 2Ox1,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 10004 | kabel silový CYKY 3Jx1,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 10005 | kabel silový CYKY 5Jx1,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 10006 | kabel silový CYKY 5Jx6 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 10007 | vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 10008 | kabelový žlab plechový 62/50 vč.kompletního příslušenství | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 10009 | kabelový žlab plechový 125/100 vč.odděl.přepážky a kompl.příslušenství | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 10010 | instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 10011 | instalační ohebná trubka s protahovacím drátem | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 10012 | plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 11 | Montáž zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
47 | 11001 | Montáž zařízení MaR - 30% z dodávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V ceně montáže je také zahrnuto: | [25 empty] | POP
|  | ostatní drobné příslušenství | [25 empty] | POP
|  | protipožární ucpávky | [25 empty] | POP
|  | el.revize, zpracování návodů k obsluze | [25 empty] | POP
|  | oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní | [25 empty] | POP
|  | zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
|  | doprava | [25 empty] | POP
|  | stavební přípomoce | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1.9.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.9.1 | Elektroinstalace - silnoproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 740A | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 740001 | Izolovaný vodič hliníkový bez ukončení uložený pod omítkou AYY 750 V - 1 žilový vodič CYY 16 mm2 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
2 | 740002 | Izolovaný vodič hliníkový bez ukončení uložený pod omítkou AYY 750 V - 1 žilový vodič CYY 4mm2 žlz. | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
3 | 740003 | Izolovaný vodič hliníkový bez ukončení uložený pod omítkou AYY 750 V - 1 žilový CYY 35mm2 žlz. | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 740004 | Trubka elektroinstalační - plastová tuhá - pevně, 16 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
5 | 740005 | Trubka elektroinstalační - plastová tuhá - pevně, 23 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
6 | 740006 | Trubka elektroinstalační - plastová tuhá - pevně, 29 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
7 | 740007 | Trubka elektroinstalační - plastová ohebná - pevně, 11 nebo 13,5 mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
8 | 740008 | Trubka elektroinstalační - plastová ohebná - pevně, 16 mm | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
9 | 740009 | Trubka elektroinstalační - plastová ohebná - pevně, 23 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
10 | 740010 | Lišty a kanálky vkládací- doplňkové prvky -protipožární utěsnění, šířky do 40 mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
11 | 740011 | Lišty a kanálky vkládací- doplňkové prvky -protipožární utěsnění, šířky přes 40 do 60 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
12 | 740012 | lišty a kanálky vkládací - doplňkové prvky - přepážky podélné ododělovací | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
13 | 740013 | krabice elektroinstalační přístrojové, zapuštěné plastové kruhovýé se svorkovnicí- Pod om. průměr, 68mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
14 | 740014 | Krabic elektroinstalační rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR - do 4 mm2 | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
15 | 740015 | Krabic elektroinstalační rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR - 10 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
16 | 740016 | Krabic elektroinstalační rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR - 6 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
17 | 740017 | Izolované vodiče, šnůry a kabely měděné uložené pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM -5 x 2,5, mm2 J | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
18 | 740018 | Izolované vodiče, šnůry a kabely měděné uložené pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM - 3 x 2,5, mm2 J | m | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
19 | 740019 | Izolované vodiče, šnůry a kabely měděné uložené pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM - 3 x 1,5, mm2 J | m | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
20 | 740020 | Izolované vodiče, šnůry a kabely měděné uložené pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM - 3 x 1,5, mm2 O | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
21 | 740021 | Izolované vodiče, šnůry a kabely měděné uložené pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM -2 x 1,5, mm2 O | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
22 | 740022 | Izolované vodiče, šnůry a kabely měděné uložené pod omítku ve stropě CYKY, CYBY, CYMY, NYM - 5 x 6, mm2 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
23 | 740023 | Izolované vodiče, šnůry a kabely měděné uložené pod omítku ve stropě CYKY, CYBY, CYMY, NYM - 5 x 10, mm2 | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
24 | 740024 | Izolované vodiče, šnůry a kabely měděné uložené pod omítku ve stropě CYKY, CYBY, CYMY, NYM - 5 x 16, mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
25 | 740025 | Izolované vodiče, šnůry a kabely měděné uložené pod omítku ve stropě CYKY, CYBY, CYMY, NYM - 5x4, mm2 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
26 | 740026 | Kabel měděný bez ukončení do 1 kV uložený pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V systém SICOTRONIC -7 x 1, ,5 mm2 J | m | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
27 | 740027 | Kabelů měděný bez ukončení uložený volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV - 3 x 120+50 mm2 J | 75 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
28 | 740028 | Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné uložené volně CGSG, do 1 kV - 5 x 16 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
29 | 740029 | Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné uložené volně CGSG, do 1 kV - 5 x 10 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
30 | 740030 | Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné uložené volně CGSG, do 1 kV - 5 x 6 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
31 | 740031 | Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné uložené volně CGSG, do 1 kV - 5 x 4 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
32 | 740032 | Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné uložené volně CGSG, do 1 kV - 5 x 2,5 mm2 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
33 | 740033 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - do 2,5 mm2 | ks | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
34 | 740034 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 4 mm2 | ks | 256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
35 | 740035 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 6 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
36 | 740036 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 10 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
37 | 740037 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 16 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
38 | 740038 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 50 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
39 | 740039 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 120 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
40 | 740040 | Spínač jedno nebo dvoupólový nástěnný se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké, vypínačů, řazení - 1-jednopólových do vlhka z izolantu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
41 | 740041 | Spínač jedno nebo dvoupólový nástěnný se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké, vypínačů, řazení - 1-jednopólových p.om. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
42 | 740042 | Spínačů jedno nebo dvoupólový nástěnný se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké, přepínačů, řazení - 6-střídavých do vlhka z izolantu | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
43 | 740043 | Spínačů jedno nebo dvoupólový nástěnný se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké, přepínačů, řazení - 5-sériových do vlhka z izolantu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
44 | 740044 | Spínačů jedno nebo dvoupólový nástěnný se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké, přepínačů, řazení - 5-sériových pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
45 | 740045 | Zásuvka domovní se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru, provedení -, 2P + PE do vlhka s víčkem | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
46 | 740046 | Zásuvka domovní se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru, provedení -, 2P + PE | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
47 | 740047 | Spínač jedno nebo dvoupólový polozapuštěný nebo zapuštěný se zapojením vodičů ovladačů, řazení -, 0/1-tlačítkových vypínacích STOP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
48 | 740048 | Spínač tří nebo čtyřpólový v krytu se zapojením vodičů,vačkový typ S - 3x803 A v krabici z izolantu, +PE+N | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
49 | 740049 | Spínač tří nebo čtyřpólový v krytu se zapojením vodičů,vačkový typ S - 3x40 A v krtabici z izolantu, +PE+N | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
50 | 740050 | Spínač tří nebo čtyřpólový v krytu se zapojením vodičů,vačkový typ S - 3x16 A, v krabici z izolantu, +PE+N | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
51 | 740051 | Spínač tří nebo čtyřpólový v krytu se zapojením vodičů,vačkový typ S - 3x25A v krabici z izolantu, +PE+N | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
52 | 740052 | Spínač tří nebo čtyřpólový v krytu se zapojením vodičů,vačkový typ S - 3x16A v krabici z izolantu, +PE+N | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
53 | 740053 | Pojistka se zapojením vodičů, pojistkových částí , spodků do 500 V, typ - SPH 3, SPC 350 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
54 | 740054 | Měřící transformáto nn se zapojením vodičů proudový nn, typ - KA, KS | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
55 | 740055 | Rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná, hmotnosti - přes 20 do 50 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
56 | 740056 | Rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná, hmotnosti - přes 150 do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
57 | 740057 | montáž LED svítidel - 1 zdroj se sklem v šechna svítidla montáž | ks | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
58 | 740058 | Dodávka - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm 20W 2150Lm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 | 740059 | Dodávka - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm 32W 3800Lm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
60 | 740060 | Dodávka - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm 42W 5100Lm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
61 | 740061 | Dodávka - LED panel, IP65, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm_35W 4200Lm | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | 740062 | Dodávka - LED panel, IP65, hliníkový rámeček,opálový kryt, čtverec 600x600mm_IP65 23W 2700Lm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
63 | 740063 | Dodávka - Kovové LED průmyslové svítidlo, opálový PC kryt, IP54, obdélník 1200x300mm, 54W 6500Lm Ra80 4000K | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
64 | 740064 | Dodávka - LED panel, RA 90, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm 50W 5450Lm Ra80 4000K | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
65 | 740065 | Dodávka - svítidlo nouzové a protipanické, vestavěná akumulátor, funkce rozsvícení při přerušení, dodávky el. energie doba svícení 1 hod LED 3W | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
66 | 740066 | Svorka Bernard na potrubí - se 2 šrouby | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
67 | 740067 | Svorka Bernard na potrubí - ekvipotenciální svorkovnice HOP a EKV 1x16mm2 + 20x6mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 740B | Hodinoví zůčtovací sazba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
68 | 749001 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
69 | 749002 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
70 | 749003 | Připojení strojů a zařízení | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
71 | 749004 | Výpomocné práce zednické - kotvení, prostupy zdmi, vysekání rýh, zaplnění rýh, omítnutí štukem,, vysekání nik a kapes. | hod | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
72 | 749005 | dokumentace skutečného provedení | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
73 | 749006 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUŠEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 - Revizni technik | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
74 | 749007 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
75 | 749008 | měření osvětlení vč. vypracování protokolu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
76 | 749009 | výpomocné práce zednické, sekání drážek, zaplnění a zaomítnutí drážek, průrazy, kapsy, kotvení | hod | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
77 | 749010 | KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 740C | Dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
78 | 749011 | rozvodnice R1 dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
79 | 749012 | rozvodnice R2 dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
80 | 749013 | rozvodnice R3 dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1.9.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.9.2 | Elektroinstalace - slaboproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 741 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 741001 | Skříň RACK 19" dveře sklo 12U/400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
2 | 741002 | Patch panel Cat 6 - 36 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
3 | 741003 | Vyvazovací panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
4 | 741004 | optický switch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
5 | 741005 | optická vana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
6 | 741006 | napájecí panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
7 | 741007 | UTP 6kat | m | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
8 | 741008 | UPS 500 VA on-line | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
9 | 741009 | zásuvka dvojitá RJ45 na omítku | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
10 | 741010 | trubkovod PVC ohebný 16mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
11 | 741011 | trubkovod PVC ohebný 29mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
12 | 741012 | výpomocné práce zednické | HZS | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
13 | 741013 | připojení v serverovně | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
14 | 741014 | konfigurace | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1.9.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24/025 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Hornická nemocnice Bílina | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Budova E - 1PP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.9.3 | Elektroinstalace - slaboproud pro HACCP | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 741 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | kabelový rozvod haccp | [25 empty] | POP
1 | 1 | FTP kabel min. cat5e, B2ca,d1,s1 | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
2 | 2 | Ohebná spirálová trubka z pozinkované oceli opláštěná samozhášivým PVC pro instalace IP55, vnitřní, průměr min 14,9mm, minimální pevnost 1000N/ 5cm - instalace do podlahy nebo do zdi a vývod z | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | podlahy | [25 empty] | POP
3 | 3 | Vývodka pro šroubovicovou trubku - ochrana vývodu kabelu proti proříznutí. | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
4 | 4 | Nerezová příruba průchozí pro trubku do průměru 42,4mm s 3 dírami pro připevnění do podlahy včetně, šroubů. Výška minimálně 50mm. Slouží k ochraně vývodů trubky z podlahy proti useknutí při | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | instalaci, úklidu a stěhování zařízení včetně těsnícího silikonu. | [25 empty] | POP
5 | 5 | Přístrojová instalační krabice do zdi, rozteč děr 71mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
6 | 6 | Zásuvka IP66 pro až 2xRJ45 na omítku včetně kestone. Prachotěsná a odolná proti intenzivně, tryskající vodě,vhodná do vnějšího, vlhkého a prašného prostředíIP66 krytí zachované i při | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | připojení kabelů | [25 empty] | POP
7 | 7 | Přesun materiálu, lešení,úklid pracoviště a ostatní související náklady | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
8 | 8 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Seznam strojů a zařízení
Č. poz. | Popis | Ks / Kpl | Rozměry (mm) | 230V (kW) | 400V (kW) | Příkon celkový (kW) | Voda studená | Voda teplá | Voda studená změkčená | Odpad | Poznámka | Rozpočtovaná cena za ks v Kč bez DPH | Rozpočtovaná celková cena v Kč bez DPH
Dodavatel musí písemně doložit splnění požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhlášky MZ ČR 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znění. Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřipouští. U vybraných zařízení jsou uvedeny u některých parametrů možné tolerance (od - do, min., max, ± od střední hodnoty.) Tyto tolerance je nutno dodržet. U zařízení, u nichž není předepsaná tolerance, budou uznány parametry v toleranci ± 5% od uvedené hodnoty. U nerezového nábytku (pracovní stoly, mycí stoly, výdejní linka apod.), je nutné doměřit rozměry dle skutečné stavby. Vítězný uchazeč provede kontrolu vývodů a korekci s ohledem na jím dodávané typy zařízení. K nabídce uchazeč předloží certifikáty o tom, že je certifikovaný dodavatel nabízené technologie a zařízení. Dále, že je certifikovaný servisní partner pro instalaci, servis a školení nabízené technologie a zařízení. Certifikace musí být vystavena a autorizována výrobcem nabízené technologie a zařízení. Uchazeč k nabídce předloží: M.Č. 0.23 - Mytí stolního nádobí a tabletů poz. 4, 6, 7, - technický nebo katalogový list M.Č. 0.24 - Rozdělování jídel na tablety poz. 6, - technický nebo katalogový list M.Č. 0.26 - Sklad odpadků poz. 1, - technický nebo katalogový list M.Č. 0.28 - Chlazený sklad poz. 1, 2, - technický nebo katalogový list M.Č. 0.36 - Hrubá přípravna zeleniny poz. 1, - technický nebo katalogový list M. Č. 0.39 - Varna poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9a,9b,9c,9d,15,26, - technický nebo katalogový list, certifikáty M. Č. 0.39 - Varna poz. 39, 47, 50, - technický nebo katalogový list
M.Č. 0.23 - Mytí stolního nádobí a tabletů
1 | Mycí stroj stolního nádobí pásový s rekuperací a sušící zónou (levo -pravý) | 1 | 4500x950x1800(2250) |  | 44.6 | 44.6 | DN 20 |  | DN 20 | DN 70 | dodávka investora
2 | Pracovní stůl s dřezem s prolisem, s roštovou policí, stojánková profi baterie s tlakovou sprchou, dřez vpravo, zvýšený zadní lem, pod stolem vpravo je umístěn změkčovač | 1 | 1100 x 700 x 850 |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 50 | dřez 700 x 500 x 300 |  | 0
3 | Třídící stůl na použité nádobí, 2 x otvor s gumovou manžetou pro likvidaci odpadků, zadní a pravý lem, , pod stolem vpravo je umístěn změkčovač | 1 | 2000 x 700 x 850 | [9 empty] | 0
4 | Automatický změkčovač vody, kapacita změkčené vody při změkčování o 10° dH je 9000 l. Náplň min. 12 l katexu, elektromechanické časové nastavení | 1 | 360 x 510 x 640 | 0.1 |  | 0.1 | DN20 |  |  | DN50 |  |  | 0
5 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry, celonerezové provedení do pvc, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm | 1 | 1800 x 300 x 200 | [6 empty] | DN 100 | dodávka GASTRO instalace STAVBA |  | 0
6 | Vyhřívaný zásobník na misky,1 šachta, kapacita 48 misek, celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříně s dvojitou stěnou a izolací , na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou, rohy jsou chráněny pryžovým obložením, vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem, snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat. | 2 | 635 x 480 x 900 | 0.75 |  | 1.5 |  |  |  |  | celkem v provozu 4 ks |  | 0
7 | Vyhřívaný zásobník na talíře, 1 šachta, pr. talíře 265, kapacita 55, celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříně s dvojitou stěnou a izolací , na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou, rohy jsou chráněny pryžovým obložením, vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem, snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat. | 2 | 635 x 480 x 900 | 0.75 |  | 1.5 |  |  |  |  | celkem v provozu 4 ks |  | 0
8 | Vozík na sběr použitého nádobí se vsuny pro podnosy opláštěný ze třech stran | 1 | 855 x 570 x 1435 | [7 empty] | celkem v provozu 3 ks |  | 0
9a | Transportní vozík na tablety 2 x 10 - STÁVAJÍCÍ | 2 | 1190 x 734 x 1592
9b | Transportní vozík na tablety 3 X 10 - STÁVAJÍCÍ | 2 | 1603 x 734 x 1592
9c | zrušeno
10 | Podlahová vpusť | 1 | [7 empty] | DN 70 | dodávka ZTI
11 | Směšovací baterie s vývodem na hadici | 1 |  |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  |  | dodávka ZTI
M.Č. 0.24 - Rozdělování jídel na tablety
1 | neobsazeno
2 | Pracovní stůl s dřezem, police, zadní lem, vč. stojánkové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a sifonu | 1 | 1400 x700 x 900 |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 50 | dřez 500 x 500 x 250 |  | 0
3 | Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. | 1 | 470 x370 x 225 |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 50 |  |  | 0
4 | Pracovní stůl skříňkový otevřený policový, zadní lem | 1 | 1500 x 700 x 900 | [9 empty] | 0
5 | Stolní překapávací zařízení 2× 10 l, udržovací kapacita 20 l, výkon 60 l/hod, stolní na kávu a čaj s pevným připojením vody. Košové filtry, 2 x čajový filtr, průtoková jednotka, 2× zásobník, filtrační jednotka, základna, odkapávací deska. Zařízení je vybaveno: indikátorem zavápnění, celkovým a denním počítadlem vydaného množství, digitálním ovládáním, akustickým signálem dokončení překapávání, spínacími hodinami | 1 | 955x 512 x 840 |  | 8.4 | 8.4 | DN 15 |  |  | DN 40 |  |  | 0
6 | Pásový dopravník, celková výška 900 mm +/- 25 mm, rozsah rychlosti: 4 až 20 m/min, motor 0,37 kW /400 V, 1 vypínač, 1 tlačítko START, tlačítko STOP, 1 tlačítko nouzového zastavení, regulátor – plynulá regulace rychlosti, š. pásu 300 mm, vč. 6x zásuvka 230V | 1 | 2500 x 500 x 900 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | osadit 6 ks el. zásuvek |  | 0
7 | Vyhřívaný zásobník na misky,1 šachta, kapacita 48 misek, celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříně s dvojitou stěnou a izolací , na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou, rohy jsou chráněny pryžovým obložením, vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem, snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat. | 1 | 635 x 480 x 900 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |  | celkem v provozu 4 ks, el. zásuvka na poz. č. 6 |  | 0
8 | Vyhřívaný zásobník na talíře, 1 šachta, pr. talíře 265, kapacita 55, celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříně s dvojitou stěnou a izolací , na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou, rohy jsou chráněny pryžovým obložením, vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem, snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat. | 1 | 635 x 480 x 900 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |  | celkem v provozu 4 ks, el. zásuvka na poz. č. 6 |  | 0
9 | Výdejní vozík vyhřívaný 2 x GN 1/1 | 1 | 860 x 675 x 900 | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  |  | el. zásuvka na poz. č. 6 |  | 0
10 | Manipulační vozík s policí | 2 | 800 x 600 x 900 | [9 empty] | 0
11 | Systémový vozík na spodní (horní) díl tabletů | 2 | 1200 x 500 x 1600 | [7 empty] | dodávka investora
M.Č. 0.26 - Sklad odpadků
1 | Chladnička min. 377 litrů; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře plné; en.tř. C; rozsah chlazení: rozsah chlazení: + 2 / + 9 °C; mechanické ovládání; analogové zobrazení teploty; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; 5 bílých vyztužených ocelových roštů s funkcí STOP a aretací pádu; výšku polic lze nastavit na 35 mm; nosnost na polici: min. 45 kg; hygienické a vyměnitelné těsnění dveří; zapuštěné madlo do hrany dveří; automatické odmrazování; 1 pár předních vyrovnávacích nožiček; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn min. 50 mm; roční spotřeba energie max. 390 kWh | 1 | 600 x 600 x 1890 | 0.2 |  | 0.2 | [6 empty] | 0
2 | Podlahová vpusť | 1 | [7 empty] | DN 70 | dodávka ZTI
3 | Směšovací baterie s vývodem na hadici | 1 |  |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  |  | dodávka ZTI
M.Č. 0.27 - Zádveří - příjem zboží
1 | Příjmová celonerezová můstková váha, váživost 150/300 kg dílek 50/100g, k zabudování do podlahy (rozměry : 800 x 600 x 170 mm), kovový rám k zabudování do podlahy pro můstkovou váhu; nerezové provedení (rozměry: 820 x 620x - mm), digitální nástěnný vážní indikátor s podsvíceným LCD displejem - krytí IP65 pro můstkovou váhu; dvourozsahové provedení; určený pro montáž na zeď (rozměry: 216 x 70 x 129 mm; příkon 0,1kW) | 1 | 800 x 600 x 170 | 0.1 |  | 0.1 | [6 empty] | 0
2 | Plošinový vozík | 1 | 785 x 651 x 900 | [9 empty] | 0
M.Č. 0.28 - Chlazený sklad
1 | Chladnička pro GN 2/1 s objemem 655 litrů; LED stropní osvětlení; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře plné; en.tř. C; rozsah chlazení: -2 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu; funkce zámku displeje; vnější i vnitřní nerezový opláštění; 5x rošt GN 2/1 se šedým povrchem; výška roštů je nastavitelná po 100 mm; nosnost na polici: min. 60 kg; hygienické a vyměnitelné těsnění dveří; automatické odmrazování; nastavitelné nerezové nohy; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a); izolace stěn min. 50 mm; roční spotřeba energie: max. 635 kWh | 3 | 747 x 769 x 2018 | 0.4 |  | 1.2 | [6 empty] | 0
2 | Mraznička s ventilátorem 544 litrů; lze vložit přepravku; ventilační chladicí systém (technologie NoFrost); uzamykatelné dveře plné; en.tř. B; vnitřní LED osvětlení; rozsah chlazení: -9 / -26 °C; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu; funkce zámku kláves; ohřev rámu dveří horkým plynem; vnější plášť z nerez oceli; 4 zesílené ocelové rošty 600x400 mm šedé s ochranným povrchem; nosnost na polici: min. 60 kg; hygienické vyměnitelné těsnění dveří; automatický - nouzový a ruční start - odmrazování horkým plynem; nastavitelné nerezové nohy; chladivo bez freonů (R 290); izolace stěn min. 70 mm; roční spotřeba energie max. 1116 kWh | 2 | 747 x 769 x 2018 | 0.55 |  | 1.1 | [6 empty] | 0
M.Č. 0.29 - Příprava masa, vajec a těsta
1 | Chladnička pro GN 2/1 s objemem 655 litrů; LED stropní osvětlení; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře plné; en.tř. C; rozsah chlazení: -2 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu; funkce zámku displeje; vnější i vnitřní nerezový opláštění; 5x rošt GN 2/1 se šedým povrchem; výška roštů je nastavitelná po 100 mm; nosnost na polici: min. 60 kg; hygienické a vyměnitelné těsnění dveří; automatické odmrazování; nastavitelné nerezové nohy; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a); izolace stěn min. 50 mm; roční spotřeba energie: max. 635 kWh | 1 | 747 x 769 x 2018 | 0.4 |  | 0.4 | [6 empty] | 0
2 | Pracovní stůl s dřezem, police, zadní lem, vč. stojánkové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a sifonu | 1 | 700 x700 x 900 |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 50 | dřez 500 x 500 x 250 |  | 0
3 | Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vlevo, zadní lem | 1 | 1900 x 700 x 900 | [9 empty] | 0
4 | Univerzální kuchyňský stroj, celokovová konstrukce, motorický zdvih, zdvih za chodu, otáčky: min. 72/146/290 ot./min., mechanický spínač ochranného krytu kotlíku, stop tlačítko, včetně základního příslušenství - nerezový kotlík min. 60 l + hnětací hák, míchač, šlehací metla, transportní vozík pro kotlík, nerezový kotlík min 30 lt + hnětací hák, míchač, šlehací metla, redukce nosiče pro kotlík | 1 | 1070 x 570 x 1380 |  | 3 | 3 | [6 empty] | 0
5 | Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky | 1 | 1800 x 350 x 600 | [9 empty] | 0
6 | Manipulační vozík s policí | 1 | 800 x 600 x 900 | [9 empty] | 0
7 | Pracovní stůl skříňkový otevřený policový, zadní a levý lem | 1 | 1100 x 700 x 900 | [9 empty] | 0
8 | Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vlevo, zadní lem | 1 | 1100 x 700 x 900 | [9 empty] | 0
9 | neobsazeno
10 | Nerezová profesionální voděodolná váha do 15 kg, rozměr vážní plochy 306x222 mm Váživosti 6/15kg, dílek 2/5g, rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení, krytí proti vodě: IP54, certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření, displej: LCD zeleně podsvícený, napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor, klávesnice: tlačítková, komunikace: sériové rozhraní RS-232, provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast, funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální navažování, kontrolní vážení, kontrolní počítaní kusů (HI/OK/LO), sumarizace navážek, umístění váhy v provozu podle potřeby | 1 | 330 x 346 x 107 | 0.1 |  | 0.1 | [6 empty] | 0
11 | Chlazený stůl 290 l, 2 sekce, dvířkový +2 °C / +10 °C vč. agregátu | 1 | 1330 x 700 x 900 | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 0
12 | Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. | 1 | 470 x370 x 225 |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 50 |  |  | 0
M.Č. 0.35 - Úklid
1 | Výlevka | 1 |  |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 70 | dodávka ZTI
2 | Police na úklidové prostředky | 1 | [8 empty] | dodávka stavby
M.Č. 0.36 - Hrubá přípravna zeleniny
1 | Škrabka brambor a zeleniny, náplň 12 kg (200 kg /hod), vč. lapače škrobu a slupek, nerezová | 1 | 490 x 900 |  | 0.6 | 0.6 | DN 15 |  |  | gula | betonový sokl (v = 100 mm) a gula je dodávka stavby |  | 0
2 | Vanový vozík na brambory a zeleninu | 1 | 735 x 610 x 500 | [9 empty] | 0
3 | Chladnička pro GN 2/1 s objemem 655 litrů; LED stropní osvětlení; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře plné; en.tř. C; rozsah chlazení: -2 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu; funkce zámku displeje; vnější i vnitřní nerezový opláštění; 5x rošt GN 2/1 se šedým povrchem; výška roštů je nastavitelná po 100 mm; nosnost na polici: min. 60 kg; hygienické a vyměnitelné těsnění dveří; automatické odmrazování; nastavitelné nerezové nohy; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a); izolace stěn min. 50 mm; roční spotřeba energie: max. 635 kWh | 2 | 747 x 769 x 2018 | 0.4 |  | 0.8 | [6 empty] | 0
4 | Pracovní stůl s dvoudřezem uprostřed, s roštem, zadní lem, vč. stojánkové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a sifonu, dřezy 500 x 500 x 250 mm, prolis | 1 | 1300 x 700 x 900 |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 50 |  |  | 0
5 | Pracovní stůl s krájecí nierolenovou deskou, s policí a zásuvkou vlevo, zadní a pravý lem | 1 | 1500 x700 x 900 | [9 empty] | 0
6 | Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. | 1 | 470 x370 x 225 |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 50 |  |  | 0
7 | Nástěnná police jednoetážová | 1 | 1300 x 300 | [9 empty] | 0
8 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry, celonerezové provedení do keramické dlažby, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm | 1 | 800 x 400 x 200 | [6 empty] | DN 100 |  |  | 0
9 | Dřevěná rohož na zeleninu a brambory, z boku částečná zástěna proti rozstřiku odpadní vody ze škrabky (v =1000 mm) | 1 | 1700 x 1200 x 150 | [7 empty] | dodávka stavby
10 | Betonový sokl s vybráním pro gulu (400 x 400) | 1 | 1100 x 600 x 100 | [7 empty] | dodávka ZTI a stavby
M.Č. 0.37 - Suchý sklad
1 | Skladový regál - komaxit | 10 | 950 x 400 x 1800 | [9 empty] | 0
2 | Skladový regál - komaxit | 2 | 820 x 400 x 1800 | [9 empty] | 0
3 | Skladový regál - komaxit | 1 | 1100 x 400 x 1800 | [9 empty] | 0
M. Č. 0.39 - Varna
1 | Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů, Jištění 3×32 A, stupeň zabezpečení IPX5, kapacita 2x GN1/1, objem min. 100 l, obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů, dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem, rozměr dna pánve min 710×580 mm, dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty, dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění, integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem, naklápěcí hřídel pánve na přední straně, pánev se širokou odtokovou hubičkou pro snadné vyprazdňování pánve, víko z nerezové oceli (AISI 304), elektronické napouštění vody, motorizované elektrické naklápění s ochranou proti přetížení ovládané z mi. 12" dotykového panelu, automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním vody, měrka množství tekutiny, integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů, včetně možnosti vaření v koši i se zavřeným víkem, bezpečnostní snímač rozpoznání ramene košů, integrovaná sprcha s automatickým navíjením, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis, všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), ovládací rozhraní s dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce, ručně nastavitelné provozní režimy pro: dušení, vaření, pečení, atd.... , zvláštní funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc, automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi, funkce pro počítání litrů při napouštění pánve, funkce pro libovolné nastavení časovačů, funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení, vícebodová sonda, USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení, funkce pro omezení maximální teploty topných těles, USB/LAN rozhraní, možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP | 1 | 1350 x (850-900) x (900-1050) |  | 24-26 | 24+26 | DN 20 |  |  | 40 |  |  | 0
2 | Elektrické multifunkční tlakové zařízení GN 2/1, s elektronickou regulací a dotykovým ovládáním pomocí LCD panelu, částěčně umístěna pod jednotnou nerezovou pracovní deskou sedvičové konstrukce o síle min 3 mm v hygienickém, vodotěsném a bezesparém provedení společně s poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rozměry vany min. 700x550x270 mm, napětí: 3N~/400V/50-60 Hz, stupeň zabezpečení: IPX5, nominální kapacita min. 100 l, pracovní tlak pánve 0,45-0,6 bar, obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů, dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem, dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty, dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění, naklápěcí hřídel pánve na přední straně, široká odtoková hubička pro snadné vyprazdňování pánve, víko z nerezové oceli (AISI 304), elektronické napouštění vody, motorizované elektrické naklápění s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu, všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), ovládací rozhraní s dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce, ručně nastavitelné provozní režimy: dušení, vaření, pečení, atd.... Funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc, tlakové vaření (pečení), automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi, funkce pro počítání litrů při napouštění pánve, funkce pro libovolné nastavení časovačů, funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení, min. 4 bodová vpichová sonda, režim pro snížení energie při používání pánve, USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení, funkce pro omezení maximální teploty topných těles, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP. Stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém (poz. 9C, 9d) | 1 | 1300 x (900-950) x 900 |  | 26-28 | 26-28 | DN 20 | DN 20 |  | 40 |  |  | 0
3 | Varný kotel elektrický s kruhovou vložkou min. 150l, nesklopný, s elektronickým ovládáním, umístěný pod jednotnou nerezovou pracovní deskou sedvičové konstrukce o síle min 3 mm v hygienickém bezesparém provedení společně s poz. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Stupeň zabezpečení: IPX5, nepřímo vyhřívaný automaticky doplňovaný duplikátor, digitální panel s dotykovými tlačítky v kombinaci s otočným ovladačem, robustní konstrukce (rám o tloušťce min. 3 mm), opláštění chromniklovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými 3D zakulacenými rohy, dno kotle z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle z nerezové oceli (AISI 304), uzavřený systém vytápění s max. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru, dvojitá stěna parotěsného víka a pružina víka z chromniklové oceli (AISI 304), přední kryt zařízení z chromniklové oceli AISI 304 o tloušťce min. 2 mm, všechny vnější šrouby v chromniklové oceli (AISI 304), podpora automatického vaření , nastavení pro ohřev a fázi mírného varu, režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 do 100 °C, všechny funkce kontrolovány a řízeny z panelu s digitálním displejem pomocí klávesnice, nastavení rozsahu doby vaření , napouštění studené a teplé vody, automatický režim vaření , digitální zobrazení chybových kódů , ochrana proti nízkému stavu hladiny vody duplikátoru , pojistný ventil , vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště, automatické plnění duplikátoru změkčenou vodou, natáčecí vodovodní kohoutek, odpadní filtr (mřížka k výpusti), zobrazení hladiny plnění duplikátoru, manometr pro indikaci aktuálního tlaku v plášti, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis. Stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém (poz. 9C, 9d) | 1 | 900 x (900-950) x 900 |  | 22-24 | 22-24 | DN 15 | DN 15 | DN 15 |  | rozvod SVZ mezi změkčovačem poz. 19 a varným aparátem zajistí gastro |  | 0
4 | El. sporák tálový s elektrickou podestavnou troubou GN 2/1 umístěný pod jednotnou nerezovou pracovní deskou sedvičové konstrukce o síle min 3 mm v hygienickém bezesparém provedení společně s poz. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Stupeň zabezpečení: IPX5, 4 varné zóny s celistvou nerezovou hyg. varnou deskou, celková varná plocha min. 800×650 mm, obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis, všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), ergonomický ovládací panel, bezpečnostní termostat s automatickým resetem a indikací poruchy pro každou varnou plochu, možnost připojení k optimalizaci systému spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP. Elektrická trouba GN 2/1 podestavná, stupeň zabezpečení IPX5, kapacita min. 4 vsuny pro 2/1 GN, min. pracovní výška trouby: min. 340 mm, provedení z nerezové oceli (AISI 304), svařované bočnice a zaoblené hrany, hygienické provedení rohů H3, všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), boční panely z nerezové oceli, zpevněné dno z nerezové oceli, dvířka trouby z nerezové oceli 18/10, zařízení: nezávislé nastavení vyhřívání spodní a vrchní části, regulace teploty prostřednictvím elektromechanických termostatů, topná tělesa z nerezové oceli, hygienické a odolné závěsy s plynovým pístem pro dveře trouby, ergonomické madlo dveří trouby po celé šířce dveří trouby. Stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém (poz. 9C, 9d) | 1 | 900 x (900-950) x 900 |  | 20-22 | 20-22 | [6 empty] | 0
5 | Elektrická grilovací deska rýhovaná vč. podestavby s lisovanými vsuny GN 5×1/1, umístěna pod jednotnou nerezovou pracovní deskou sedvičové konstrukce o síle min 3 mm v hygienickém bezesparém provedení společně s poz. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Stupeň zabezpečení: IPX5; povrch z nerezové oceli (AISI 304), gril.plocha ze sendvičového materiálu o tloušťce min. 15 mm s vrchní vrstvou min. 3 mm nerezové oceli (AISI 316), vrchní plocha se zaoblenými hranami a rohy pro snadné čištění s jemným vyspádováním dopředu s vypouštěcím otvorem se sběrnou nádobkou, vícenásobné pokrytí povrchu topnými prvky zabudovanými do kompaktních hliníkových bloků, obložení z nerezové oceli (AISI 304), zásuvka na tuk z nerezové oceli, ergonomický ovládací panel, 1 zóna, bezpečnostní termostat s automatickým resetem a indikací poruchy, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis, možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP Podestavba s hygienickým bezespárým provedením , spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárém provedení H3 s 5 lisovanými vsuny pro GN 5×1/1, boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3), spodní konstrukce zcela vyjímatelná pro účely instalace bez viditelného spoje se skříní. Stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém (poz. 9C, 9d) | 1 | 450 x (900-950) x 900 |  | 6 | 6 | [6 empty] | 0
6 | Fritéza elektrická, jedna vana o užitném objemu min. 18 lt., vč. podestavby s dvířky, umístěna pod jednotnou nerezovou pracovní deskou sedvičové konstrukce o síle min 3 mm v hygienickém bezesparém provedení společně s poz. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Stupeň zabezpečení: IPX5, studená zóna, rozměr vany min. 340×450×300 mm, hygienické provedení rohů vany H3, termostat s plynulou regulací teploty od 110 do 190°C, obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů, všechny vnější šrouby z chromniklové oceli (AISI 304), odklápěcí topnice pro snadnou údržbu, bezpečné vypouštění oleje přes kulový ventil ve spodní části vany, ergonomický ovládací panel, bezpečnostní termostat s automatickým resetem a indikací poruchy, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis, možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP. Stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém (poz. 9C, 9d) | 1 | 450 x (900-950) x 900 |  | 15 | 15 | [6 empty] | 0
7 | Neutrální plocha ve varném bloku vč. podestavby s lisovanými vsuny GN 5×1/1, umístěna pod jednotnou nerezovou pracovní deskou sedvičové konstrukce o síle min 3 mm v hygienickém bezesparém provedení společně s poz. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Obložení z nerezové oceli (AISI 304), všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304). Podestavba s hygienickým bezespárým provedením, spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárém provedení H3 s 5 lisovanými vsuny pro GN 5×1/1, boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3), spodní konstrukce zcela vyjímatelná pro účely instalace bez viditelného spoje se skříní. Stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém (poz. 9C, 9d) | 1 | 450 x (900-950) x 900 | [9 empty] | 0
8 | Neutrální plocha ve varném bloku vč. plné podestavby umístěna pod jednotnou nerezovou pracovní deskou sedvičové konstrukce o síle min 3 mm v hygienickém bezesparém provedení společně s poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Napouštěcí rameno dvě vody, masivní napouštěcí rameno plně integrované do neutrální plochy, dvě vody s pákovým ovládáním a otočným ramenem, délka ramene 430 mm, napouštěcí výška ramene 330 mm. Obložení z nerezové oceli (AISI 304), všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304). Stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém (poz. 9C, 9d) | 1 | 120 x (900-950) x 900 |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  |  |  |  | 0
9 | Nerezová pracovní deska sedvičové konstrukce o síle min 3 mm v hygienickém bezesparém provedení (poz.2 částěčně, 3,4,5,6,7,8 plná integrace) | 1 | 3500 x 1000 x 60 | [9 empty] | 0
9a | Boční panel (AISI 304) tvoří nedílnou součást varného bloku | 2 | [10 empty] | 0
9b | Zadní panel AISI 304) tvoří nedílnou součást varného bloku | 1 | dl. 4700 mm | [9 empty] | 0
9c | Sada 4 výškově nastavitelných nerezových nohou | 5 | [10 empty] | 0
9d | Okopový plech nerez | 1 | 13000 x 10 x 150 | [9 empty] | 0
10 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry, celonerezové provedení do pvc, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm | 1 | 700 x 1200 x 200 | [6 empty] | DN 100 | dodávka GASTRO instalace STAVBA |  | 0
11 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry, celonerezové provedení do pvc, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm | 1 | 1000 x 500 x 200 | [6 empty] | DN 100 | dodávka GASTRO instalace STAVBA |  | 0
12 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry, celonerezové provedení do pvc, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm | 1 | 900 x 600 x 200 | [6 empty] | DN 100 | dodávka GASTRO instalace STAVBA |  | 0
13 | Odkládací plocha podél varného bloku | 1 | 4700 x 200 | [9 empty] | 0
14 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry, celonerezové provedení do pvc, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm | 1 | 400 x 400 x 200 | [6 empty] | DN 100 | dodávka GASTRO instalace STAVBA |  | 0
15 | El. bojlerový konvektomat 11× GN 1/1 Jištění 32 A , stupeň zabezpečení IPX5, min. 6 bodová teplotní sonda, min. 7 rychlostí ventilátoru, zásuvy orientované napříč, Rozteč zásuvů 65 mm, programování - možnost vytvoření až 1000 programů, elektronický dotykový panel min. 8" odolný vlhkosti, rychlý a úsporný vývin páry pomocí bojleru, automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení, automatické čištění pomocí sáčků s mycím prostředkem, automatické odvápnění varné komory pomocí sáčků s odvápňovacím prostředkem, horký vzduch 30 - 300 °C , kombinovaný režim 30 - 300 °C, vaření v páře 30 - 130 °C , bio vaření 30 - 98 °C, vaření/pečení přes noc , časování zásuvů, regenerace, nízkoteplotní vaření/pečení, integrovaná ruční sprcha, min. trojité dvěřní sklo, USB rozhraní, Ethernet/LAN rozhraní, možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACC | 2 | 950 x 850 x 1050 |  | 18-20 | 36-40 | DN 20 |  | DN 20 | DN 50 | rozvod SVZ mezi změkčovačem poz. 19 a varným aparátem zajistí ZTI |  | 0
16 | Otevřený podstavec pod konvektomat se vsuny pro GN, kapacita 16 GN 1/1 | 2 | 830 x 584 x 708 | [9 empty] | 0
17 | Manipulační vozík s policí | 2 | 800 x 600 x 900 | [9 empty] | 0
18 | Pracovní stůl otevřený s volným spodním prostorem pro změkčovač, zadní lem | 1 | 500 x 700 x 900 | [9 empty] | 0
19 | Automatický změkčovač vody, kapacita změkčené vody při změkčování o 10° dH je 9000 l, náplň min. 12 l katexu, elektromechanické časové nastavení | 1 | 360 x 510 x 640 | 1 |  | 1 | DN 20 |  |  | DN 50 |  |  | 0
20 | Chlazený stůl 290 l, 2 sekce, dvířkový +2 °C / +10 °C vč. agregátu | 2 | 1330 x 700 x 900 | 0.5 |  | 1 | [6 empty] | 0
21 | Pracovní stůl s dřezem vlevo, police a zadní lem vč. stojánkové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a sifonu | 1 | 1600 x700 x 900 |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 50 | dřez 400 x 400 x 220 |  | 0
22 | Pracovní stůl se zásuvkovým blokem vlevo, zadní lem | 1 | 1600 x 700 x 900 | [9 empty] | 0
23 | Nástěnná police jednoetážová | 3 | 1650 x 300 | [9 empty] | 0
24 | Kombinace nerez výlevka s umývadlem, průměr odpadu min 90mm, prolisovaná vrchní deska s prolisovanou vaničkou 400x400x200 a odnímatelným roštem | 1 | 500 x 700 x 900 |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 50 |  |  | 0
25 | Pracovní stůl s dřezem vpravo, prolis, zadní zvýšený lem vč. tlakové stojánkové směšovací baterie se sprchou a sifonu | 1 | 1400 x 700 x 900 |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 50 | dřez 600 x 500 x 300 |  | 0
26 | Myčka provozního nádobí průchozí s rekuperací; Zásuvná výška: min. 740 mm; Rozměr koše min. 850 x 700 mm; Základní programy 120/240/360 s; Výkon min. 30/15/10 košů/hod; Dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace; Integrovaná rekuperace pro zpětné využití zbytkové energie odpadní páry; Nerezová mycí a oplachová ramena; Spotřeba vody max 5,8 l/cyklus; infračervené rozhraní pro bezdrátovou komunikaci; Vícestupňová aktivní filtrace mycí lázně; Tři konfigurace motoru čerpadla; Integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku; Nerezové vedení prostředků k a od dávkovačů; Čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu; Provedení mycího tanku se zaoblenými hyg. rohy; Odpadové čerpadlo; Automatický samočistící program při vyprázdnění nádrže; Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP; Rozhraní bluetooth pro bezdrátovou komunikaci | 1 | 1050 x 900 x 1800 |  | 11-13 | 11-13 |  |  | DN 20 | DN 70 | rozvod SVZ mezi změkčovačem poz. 19 a varným aparátem zajistí stavba |  | 0
27 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry, celonerezové provedení do pvc, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm | 1 | 1200 x 400 x 200 | [6 empty] | DN 100 | dodávka GASTRO instalace STAVBA |  | 0
28 | Regál nerez | 1 | 1900 x 500 x 1800 | [9 empty] | 0
29 | Regál nerez | 1 | 1000 x 500 x 1800 | [9 empty] | 0
31 | Pracovní stůl s žulovou deskou, s policí a zásuvkou, bez zadního lemu | 1 | 1300 x 700 x 900 | [9 empty] | 0
32 | Pracovní stůl s dřezem uprostřed, s policí, zadní lem, vč. stojánkové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a sifonu | 1 | 700 x700 x 900 |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 50 | dřez 400 x 400 x 220 |  | 0
33 | Pracovní stůl s krájecí deskou, s policí a zásuvkovým blokem vpravo, zadní lem | 1 | 1500 x700 x 900 | [9 empty] | 0
34 | Pracovní stůl s dřezem vpravo, s policí, zadní lem, vč. stojánkové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a sifonu | 1 | 1600 x 700 x 900 |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 50 | dřez 400 x 400 x 220 |  | 0
35 | Vyhřívaný zásobník na talíře, 1 šachta, pr. talíře 265, kapacita 55, celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříně s dvojitou stěnou a izolací , na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou, rohy jsou chráněny pryžovým obložením, vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem, snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat. | 1 | 635 x 480 x 900 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |  | celkem v provozu 4 ks, el. zásuvka na poz. č. 41 |  | 0
36 | Vyhřívaný zásobník na misky, 1 šachta, kapacita 48 misek, celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříně s dvojitou stěnou a izolací , na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou, rohy jsou chráněny pryžovým obložením, vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem, snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat. | 1 | 635 x 480 x 900 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |  | celkem v provozu 4 ks, el. zásuvka na poz. č. 41 |  | 0
37 | Výdejní stůl s vyhřívanou vodní lázní nedělenou pro 5xGN 1/1-200, před vanou ze strany jídelny odkládací plocha na podnosy, ve spodní části skříňkový podstavec čelně otevřený, vpravo instalační šachta s ovládáním, vlevo zabudovaná el. zásuvka 230 V, ze strany jídelny nerezový sokl | 1 | 2200 x 1000 x 900 |  | 4.5 | 4.5 | DN 15 |  |  | DN 50 |  |  | 0
38 | Výdejní galerka jednopatrová s dechovou clonou | 1 | 1800 x 400 x 400 | [9 empty] | 0
39 | Třípatrová chlazená vitrina s agregátem, ventilované chlazení, hranaté provedení, pro 4xGN 1/1, samoobslužná, ze strany zákazníka čelně otevřená, před vitrínou volná plocha na odkládání podnosů, ze strany obsluhy posuvné dveře s deflektorem, výška vany pod desku stolu 450 mm, podestavba skříňková čelně otevřená, vč. předmasky, vpravo šachta s agregátem a 2x větrací mřížkou ( ze strany jídelny i od obsluhy), vzadu nerezový sokl | 1 | 1500 x 1000/685 x 720+900 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | oddělený agregát ve stole |  | 0
40 | Výdejní zásobník čaje 10 l s vodoznakem, nerezová dvouplášťová plně izolovaná nádoba s víkem a nekapajícím kohoutkem | 2 | Ø 340 x 640 | 0.1 |  | 0.2 | [6 empty] | 0
41 | Výdejní stůl skříňkový neutrální – otevřený, s policí s integrovanou plochou pro podnosy, nerez sokl, osazena 1 x el. zásuvka | 1 | 900 x 1000 x 900 | [7 empty] | ve stole zabudováno technologické zařízení |  | 0
42 | Pojízdný zásobník podnosy a příbory | 1 | 730 x 550 x 1200 | [9 empty] | 0
43 | Výdejní stůl skříňkový neutrální – uzavřený dvířky, s policí, s integrovanou plochou pro podnosy, nerez sokl | 1 | 1300 x 800 x 900 | [9 empty] | 0
44 | Pracovní stůl policový | 1 | 500 x 700 x 900 | [9 empty] | 0
45 | Vozík na sběr použitého nádobí se vsuny pro podnosy opláštěný ze třech stran | 2 | 855 x 570 x 1435 | [7 empty] | celkem v provozu 3 ks |  | 0
46 | Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. | 1 | 470 x370 x 225 |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 50 |  |  | 0
47 | El. univerzální robot – stolní, nádoba 5 l. Plynulá regulace otáček 78-422ot./min, manuální zdvih nádoby, fixní ochranná mřížka, ochranný kryt plast, nádoba nerez 5 l s bílým plastovým víkem, násypka, 3 nástavce: šlehací metla s 2,5 mm nerez dráty, hák nerez, plochá metla nerez. | 1 | 240 x 537 x 550 | 0.3 |  | 0.3 | [6 empty] | 0
48 | Krouhač zeleniny s max. kapacitou 400 porcí, s velkoobjemovou násypnou hlavou, indukčním motorem. Nerezový kryt motoru. Krouhací hlava plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje. Celokovové provedení | 1 | 360 x 350 x 690 | 0.75 |  | 0.75 | [6 empty] | 0
49 | Umyvadlo | 1 |  |  |  |  | DN 15 | DN 15 |  | DN 50 | dodávka ZTI
50 | Nářezový stroj pr. nože 300, teflonový nůž. Maximální šířka plátku 13 mm vč. regulace, úhel nože 25°, řezná plocha 250x275 cm, gravitační nářezový stroj - 1 hodina nepřetržitého chodu, 10 min pauza, vyroben z anodizované potravinářské hliníkové slitiny; nerezu, brusné zařízení, řemínkový pohon s ventilátorem motoru. | 1 | 610 x 640 x 510 | 0.2 |  | 0.2 | [6 empty] | 0
51 | Nerezová profesionální voděodolná váha do 15 kg, rozměr vážní plochy 306x222 mm Váživosti 6/15kg, dílek 2/5g, rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení, krytí proti vodě: IP54, certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření, displej: LCD zeleně podsvícený, napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor, klávesnice: tlačítková, komunikace: sériové rozhraní RS-232, provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast, funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální navažování, kontrolní vážení, kontrolní počítaní kusů (HI/OK/LO), sumarizace navážek, umístění váhy v provozu podle potřeby | 1 | 330 x 346 x 107 | 0.1 |  | 0.1 | [6 empty] | 0
52 | Zpracování vývodových plánů, koordinace, doprava, montáž, výchozí revize, zaučení obsluhy, kuchařský trénink | 1 | [10 empty] | 0
53 | Demontáž stávajícího zařízení, uložení zařízení, se kterým je počítáno po rekonstrukci, likvidace nepoužitelného vybavení | 1 | [10 empty] | 0
| CENA ZAŘÍZENÍ CELKEM (bez DPH) | [11 empty] | 0