Podrobný předmět plnění  veřejné zakázky

„Vzduchotechnika a zateplení půdních prostor

městského divadla v Bílině - Design & Build“

## Předmět plnění

Předmětem plnění díla je řádné zhotovení díla „Vzduchotechnika a zateplení půdních prostor městského divadla v Bílině - Design & Build“ včetně PD, které zahrnuje zpracování projektové dokumentace, dodávku + montáž vzduchotechniky a s tím spojené stavební úpravy, to vše formou „Design & Build“, tedy tak, že vybraný zhotovitel zajistí jak zpracování veškeré dokumentace potřebné k provedení stavby a její povolení a z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů ponese odpovědnost za správnost a úplnost této dokumentace, tak samotnou realizaci výstavby vlastního záměru. Příslušná dokumentace bude zpracována v návaznostech a včetně všech potřebných profesí pro řádné provedení a fungování díla. Potřebná dokumentace jednotlivých profesí bude součástí realizované dokumentace.

Zadavatel požaduje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, které povede zejména k omezení spotřeby energií.

Předmětem plnění je zejména:

- Vypracování příslušných stupňů projektové dokumentace vyžadovaných pro řízení před stavebním úřadem, včetně zajištění příslušného opatření stavebního úřadu. V případě, že nebude nutné stavbu povolit dle příslušných ustanovení stavebního zákona, bude součástí předmětu plnění dokumentace pro provádění stavby, projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány státní správy a dohledovými orgány, které jsou v této věci příslušní své vyjádření či souhlas vydat.

- Kompletní inženýrská činnost, nutná pro řádné zpracování projektové dokumentace, projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy, případně podání žádostí 
a získání závazných souhlasných stanovisek.

- Výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

- Posouzení stávajícího stavu výměny vzduchu návrh a montáž nových vzduchotechnických potrubí a s tím související realizace stavebních úprav (úpravy podhledů, šachet, nové průchody tras potrubí…).

- Demontáž stávajícího funkčního i nefunkčního vybavení nuceného větrání budovy a jeho následná ekologická likvidace, a to včetně případných dalších odpadů, s řádnými doklady 
o likvidaci (vážní lístky, …), které budou předloženy při předání hotového díla zadavateli 
k evidenci.

- Předání příslušné výrobně montážní dokumentace případně projektové dokumentace v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a samostatném USB v elektronické podobě ve formátu *DWG a *PDF.

- Kompletní zprovoznění nového vzduchotechnického systému.

- Získání závazných souhlasných stanovisek od dotčených orgánů státní správy.

- Zajištění kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré práce musí odpovídat současným legislativním požadavkům, zejména musí být splněny veškeré hygienické a požárně bezpečnostní parametry.

Dále bude předmět díla:

      - Vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby.

      - Provádění a řízení stavebních prací.

      - Zajištění provizorního i trvalého dopravního značení včetně jeho projednání a projednání 
a zpracování DIO, pokud bude k realizaci záměru třeba.

      - Obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění.

      - Vedení deníku stavby.

      - Pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací.

      - Zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích.

      - Průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo dodavatel.

      - Provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich.

      - Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla.

      - Vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení.

      - Vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu zadavatele.

      - Zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek.

      - Zajištění příslušných zkoušek, prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, atestů a revizí dle příslušných a platných norem a zejména dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

      - Zajištění revizí, zejména nikoliv však pouze výchozích revizí, a zkoušek v rámci provedeného díla, ale i všech zařízení, která budou prováděním díla dotčena či s dílem funkčně propojena 
a která těmto revizím podléhají. Veškeré revize budou provedeny v souladu s příslušnými právními předpisy a normami.

      - Zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla.

      - Koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu.

      - Zaškolení pracovníků uživatele.

      - Předložení provozního řádu nové vzduchotechniky.

      - Dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu.

      - Dokumentace skutečného provedení díla.

      - Poskytnutí záruk na celé dílo.

      - Odstraňování vad v záruční době.

      - Zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich provedení.

      - Funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků.

      - Zkouška funkčnosti a požadovaného výkonu v „ostrém“ provozu divadla, v minimálním časovém období 1 měsíce od předání stavby.

      - Zpracování výrobní / dílenské dokumentace.

      - Provádění průběžných testů a komplexních zkoušek.

      - Sumarizace podkladů pro povolení zkušebního provozu.

      - Příprava dokladů a zajištění povolení zkušebního provozu díla (i jeho dílčí části) včetně sepsání a podání žádostí a účasti na prohlídce.

      - Sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla.

      - Příprava dokladů a zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce.

Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména:

- Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení.

-	Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení včetně podání žádosti ve věci vydání územního rozhodnutí, bude-li v rámci realizace projektu takového rozhodnutí třeba.

-	Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 
k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.).

-	Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně 
i získání pravomocného rozhodnutí.

-	Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně a předat v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů.

-	Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci.

- 	Zhotovitel je povinen zajistit potřebné úkony, které v rozsahu požadovaných prací nejsou uvedeny, ale musí být vykonány pro zdárné vyhotovení díla. Jedná se např. o zajištění zpracování dokumentace jednotlivých profesí, které budou stavbou dotčeny či na ně napojeny a budou vyžadovat jejich aktivní součinnost při samotném provozu či realizaci, nebo budou provozem vzduchotechniky ovlivněny, podklady potřebné pro vydání souhlasných stanovisek dotčených orgánů a následně pro vydání příslušného opatření stavebního úřadu.

2.	Popis budovy

Jedná se o stávající prostory budovy městského divadla s digitálním kinem a dalším nezbytným zázemím pro vystupující i hosty (dále jen divadlo), které se nacházejí na adrese Žižkovo náměstí 57, 418 01 Bílina, odkaz https://mapy.cz/s/busanukoka. V současnosti není větrání prostor divadla, kromě provizorního větrání v promítárně, zajištěno. Objekt se nachází v městské památkové zóně, kdy zásahy do vnějšího pláště budovy jsou možné pouze v minimální možné míře, a pouze se souhlasem orgánů památkové péče.

3.	Požadavky zadavatele

Příslušnou kompletní dokumentaci k řešení instalace nové vzduchotechniky a zateplení půdních prostor divadla v Bílině, která bude zpracována dle současných požadavků a platných hygienických, protipožárních a bezpečnostních předpisů pro danou stavbu, s kapacitou výkonu cirkulace vzduchu s ohledem k rozloze a rozmístění větraných místností. Pro cirkulaci vzduchu lze využít existující technologické kanály v 1. PP (částečně zasypány) v prostorách hlediště k rozvodu vzduchu. Kapacita divadla:

•	hlediště: přízemí 228 návštěvníků

•	balkón 144 návštěvníků

•	vestibul lze kapacitně odhadnout na zátěž max. počtu návštěvníků

•	zázemí odpovídá ccs. 15 -20 účinkujících apod.

Předpokládané rozdělení vzduchotechniky na okruhy: hlediště, jeviště se zázemím, vestibul, promítárna, zázemí pro veřejnost a zázemí pro personál, ale současně zadavatel připouští i jiné, zpracovatelem navržené a zadavatelem schválené, rozdělení jednotlivých okruhů, které budou funkční nezávisle na sobě.

Umístění jednotky VZT v rámci vnitřních, případně vnějších prostor, musí zhotovitel konzultovat se zadavatelem při zpracování projektové dokumentace za podmínky, že zařízení nebude umístěno na půdě, nad promítací kabinou, ve sklepě, v prostorách pro veřejnost a v prostorách pro účinkující.

Přiváděný vzduch bude filtrován a ohříván, resp. přichlazován. Veškerý znehodnocený vzduch bude odváděn mimo budovu. Instalované zařízení nesmí vizuálně narušovat interiér divadla.

Zařízení bude navržené tak, aby vnitřní i vnější hluk vyhovoval hygienickým, ale i provozním požadavkům objektu.

Dokumentace k realizaci zateplení půdních prostor budovy divadla bude navržena tak, aby účinek nově instalované vzduchotechniky byl maximalizován, a pozitivně ovlivňoval požadovaný výkon 
a účinnost nově instalované vzduchotechniky.

Zadavatel požaduje, aby celkový součinitel prostupu tepla skladby zateplení půdních prostor byl U = 0,20 W/(m2.K) tzn:

• Navržené řešení bude plnit doporučenou hodnotu (0,20 W/(m2.K) celkového součinitele prostupu tepla, dle  aktuálně platného znění ČSN 73 0540-2 [4] z roku 2011.

• Skladba stropu bude splňovat požadavek ČSN 73 0540-2 dle aktuálně platného znění z roku 2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

• Bude se jednat o konstrukci bez kondenzací.

• Před realizací bude provedena konzultace se statikem, zda navržené zateplení stávající nosná konstrukce stropu zvládne přenést.

Instalaci nové vzduchotechniky a stavební práce, v návaznosti na požadavky divadelního provozu, budou realizovány v období „divadelních prázdnin“ nejdříve od 1. 6. 2024 a nejpozději do 16. 9. 2024. Tento termín není nutné dodržet pro práce, které neovlivní běžný provoz divadla. Vzhledem k rozsahu a termínu na realizaci je možno přípravné práce a dodávku VZT zařízení po dohodě se zadavatelem rozdělit na etapy, přičemž dle dohody by část přípravných prací mohla být prováděna před „divadelními prázdninami“ za provozu divadla.

Dále jsou předmětem díla všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je dále upřesněn projektem, který zhotovitel vypracuje, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Součástí díla v průběhu zpracování DPS budou osobní konzultace zhotovitele s objednatelem 
a s uživatelem divadla k úspěšnému plnění díla. Zhotovitel bude informovat objednatele 
o průběhu prací na studii a technickém řešení průběžně, minimálně 3x během zpracování DPS, formou svolání tzv. výrobních výborů.

Zadavatel upozorňuje, že nemá k dispozici jiné stavební výkresy budovy, než ty, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel důrazně doporučuje účastníkům zadávacího řízení zúčastnit se prohlídky místa plnění.