Zadávací dokumentace

veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Nákup a instalace nového řídicího systému chlazení pro Zimní stadion v Bílině“

Systémové číslo zakázky: P24V00000073

Identifikační údaje zadavatele:

| Název zadavatele | Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele | Teplická 899, 418 01 Bílina |
| Datová schránka | 3tbk52d |
| IČO zadavatele | 70885222 |
| DIČ zadavatele | CZ70885222 |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | Marcela Pašková, ředitelka MTS Bílina |
| Kontaktní osoba | Marcela Pašková |
| Telefon | +420 736629505 |
| E-mail | reditel@mtsbilina.cz |

Údaje o veřejné zakázce:

- Druh zadávacího řízení

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona.

- Předmět plnění zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je: „Nákup a instalace nového řídicího systému chlazení pro Zimní stadion v Bílině“

Jedná se o výměnu stávajícího systému Měření a Regulace (dále MaR) a Systému řízení technologických procesů ( dále SŘTP) za nový řídící systém plně kompatibilní se stávajícím systémem řízení kompresorové jednotky. Součástí dodávky bude instalace nového rozvaděče MaR DT1, nového hardware řídícího systému a nového softwarového vybavení, které musí  splňovat uživatelské a bezpečnostní standardy současnosti. Dodávka předpokládá vypracování realizační technické dokumentace – liniové schéma zapojení MaR.

Součástí dodávky je:

- Nový stojanový rozvaděč MaR DT1 vč. ovládacích prvků, výstavba nového SŘTP vč. vizualizačního, parametrizačního a vyhodnocovacího balíku software, systému hlášení poruch pomocí sítě GSM, veškeré montáže a zapojení při výměně rozvaděče, přepojení elektroinstalací, provedení funkčních zkoušek, zkoušek PBZ a revizí, provedení zaškolení obsluhy zimního stadionu a předání díla.

- Nový řídící systém musí obsahovat denní diagramy požadované teploty ledu, deník strojovny, grafy aktuálních i historických dat, deník událostí, volba regulačního teploměru, parametrizaci GSM brány, systém záložního napájení a případně dálkový dohled servisní organizace. PC Server bude součástí rozváděče DT1.

- Jako obslužné a dohledové pracoviště slouží nový rozvaděč MaR DT1 do stejného prostoru velína jako stávající rozvaděč MR01.

- Na rozvaděči budou ovládací a signalizační prvky technologického zařízení a obslužný průmyslový terminál ve formě min.19“ dotykové obrazovky na němž bude spuštěna vizualizace technologického procesu.Ostatní vizualizace budou aktualizovány přes úložiště po internetu nebo přes Ethernet.

- Nový  rozvaděč  MaR- DT1 , stojanový rozvaděč  800x2000x400mm,nové vybavení (relé oddělovací i pomocná ,ovladače a kontrolky,svorkovnice , kabeláže a pod.)  bude připravený pro případné rozšíření.

- Na panelu rozvaděče DT1 bude instalována průmyslová  min.19“ dotyková obrazovka pro obsluhu technologie chlazení spolu se stávajícím  průmyslovým PC (Server).

- Nový SŘTP, řídící systém na bázi průmyslového PC vč. vstupních a výstupních modulů (typ řídící jednotky je neměnný vzhledem ke kompatibilitě s řídící jednotkou kompresorové jednotky).

- Dodávka systému zasílání vybraných poruch ve formě volání a SMS pomocí GSM modemu, bude provedena příprava pro použití UPS. Dodávku systému UPS variantně zvolí dodavatel.

- Dodávka řídícího software technologie chlazení, stávajícího systému odpadního tepla a systému detekce úniku nebezp. plynů v původním rozsahu současného osazení (cca do 120dB)

- Vizualizační software technologie chlazení by měl mít

- grafickou prezentací měřených hodnot a parametrizací technologie,

- software deníku strojovny chlazení

- deník událostí

- denní diagramy teploty ledu

- software volby regulačního teploměru

- systém záložního napájení

- software pro vyhodnocení naměřených dat

- Detekce NH3 musí mít

-     vyhodnocovací ústřednu vč. software jako součást nového řídícího systému

-     software pro parametrizaci GSM Brány

-     2x elektrochemický detektor NH3 vzduch

-     2x detektor NH3 kapalina

- Uživatelská volba regulačního teploměru, regulace na průměr, nejvyšší, nejnižší apod.

- Deník událostí = systém monitorující stavy technologie ve vizualizaci a zaznamenává je na disk PC serveru.

- Deník strojovny = systém pro automatický zápis měřených a stavových hodnot do PC  (prezentace v tabulkách i v grafech)

- Vizualizační software – síťová verze, program Server s možností zapojení neomezený počet počítačů, kde je spuštěn vizualizační program Client. Dále dálkového dohled - spuštění  FTP server pro distribuci dat po internetu.

PC server bude součástí rozvaděče DT1. Speciální provedení bez pohyblivých částí

s pasivním chlazením. Licence software plně přechází do majetku provozovatele

s možností kopírování na nová zařízení.

- Dodané zařízení bude bezúdržbové (pokud prašnost prostředí nepřekročí běžné hodnoty)

- Požadavky na kontrolu:

- každých 12 měsíců (+-1měsíc) provedení kontroly provozuschopnosti požárně      bezpečnostního zařízení podle vyhlášky č.246/2001 Sb. (ústředna detekce NH3)

- každých 12 měsíců (+-1měsíc) provedení provozní kontroly (revizi) strojovny a chladícího zařízení zimního stadionu vydané dle ČSN EN 378-2.

- Zároveň se zkouškami se bude provádět ověření funkčnosti snímačů NH3 každých 12 měsíců.

- Dodavatel poskytne záruku alespoň 24 měsíců na předmět dodávky.

- Lhůta dodání:

Lhůta uvedení do provozu nejpozději do 4 měsíců od vyhlášení výsledků VŘ, (předpoklad polovina měsíce srpna 2024). Výměnu je nutné provést v době letní odstávky Zimního stadionu tj. 15.4.2024 - 20.8.2024. Záruční doba na provedené práce je 5 let. Záruční doba na dodaný materiál je dle individuálních záručních lhůt pro jednotlivé zboží, minimálně však 24 měsíců.

- Místo plnění VZ:

Provozovna zadavatele na adrese Zimní stadion Bílina, Litoměřická 904, 418 01 Bílina.

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu od dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva, bude vyžadovat po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy na veřejnou zakázku a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Uvedené čestné prohlášení bude jakožto součást nabídky samostatně uloženou přílohou smlouvy na veřejnou zakázku.

Dodavatel podáním nabídky potvrzuje, že se v rozsahu nezbytném pro plnění veřejné zakázky seznámil s kompletní zadávací dokumentací, včetně jejich případných vysvětlení, změn a doplnění, a s místem plnění veřejné zakázky. Za tímto účelem dodavatel předloží čestné prohlášení k zadávací dokumentaci v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

5.   Prohlídka místa plnění:

Účastníci si mohou po předešlé telefonické domluvě prohlédnout místo plnění.

Kontaktní osoba za MTSB je pan Jan Hranáč, tel.: 737 268 300.

Prohlídky budou umožněny výhradně po předešlé domluvě a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání nabídek.

- Lhůta pro podání nabídek: 23.4.2024 do 11:30 hodin

Nabídky budou přijímány výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

- Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.bilina.cz/contract_display_1136.html

Systémové číslo zakázky: P24V00000073

- Délka zadávací lhůty: 4 měsíce

Účastník je po tuto dobu vázán svou nabídkou.

- Požadavky k prokázání splnění kvalifikace

Účastník předloží kopii oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávnění či licenci s předmětem podnikání odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Účastník předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj účastník zapsán, ne starší 90 dnů.

Účastník předloží formou čestného prohlášení dle přílohy č. 7 seznam min. 3 zakázek obdobného charakteru a rozsahu dodávka pracovní plošiny alespoň v hodnotě 900.000 Kč bez DPH realizovaných v posledních 3 letech, ve které uvede dobu, místo provádění, cenu a kontakt na osobu, u které byly tyto dodávky objednány.

Účastník v zadávacím řízení v nabídce předloží seznam poddodavatelů, jsou-li účastníkovi známi a uvede, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

- Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

|  | Cena bez DPH v Kč | Výše DPH 21 % v Kč | Cena včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabídková cena |  |  |  |

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v Kč, včetně všech poplatků a dopravy. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena vč. DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná nejvýše přípustná. Součástí bude i Příloha č.9 Položkový rozpočet.

Základním kritériem pro hodnocení nabídky je „nejnižší nabídková cena“.

Jediným hodnotícím kritériem zakázky je ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.

12. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 	900.000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nejvyšší přípustnou cenou.

13. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, dle závazné struktury zadávací dokumentace uvedené níže a bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

- krycí list nabídky (viz Příloha č.1)

- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

- čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění VZ (viz. Příloha č.2)

- čestné prohlášení účastníka k nabídkové ceně, návrhu smlouvy, k pojistnému (viz Příloha č.3)

- čestné prohlášení vázanost nabídkou (viz. Příloha č.4)

- čestné prohlášení k poddodavatelům (viz. Příloha č.5)

- čestné prohlášení k mezinárodním sankcím a zákonu o střetu zájmů (viz Příloha č.6)

- čestné prohlášení k seznamu zakázek obdobného charakteru (viz Příloha č.7)

- čestné prohlášení způsobilost dle §74 ZZVZ (viz. Příloha č.8)

- položkový rozpočet (viz Příloha č.9)

- návrh smlouvy

14. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručeny Zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek, a to výhradně prostřednictvím elektronické komunikace v souladu s § 211 ZZVZ. Přičemž zadavatel upřednostňuje komunikaci prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.bilina.cz/ (elektronického nástroje E-ZAK) a to s ohledem na směrnici města Bílina č.2/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Telefonické dotazy nebudou akceptovány.

Odpověď na včas podanou žádost o dodatečné informace bude do 2 pracovních dnů od jejího obdržení uveřejněna prostřednictvím systému E-ZAK.

15. Ostatní ustanovení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek výzvu změnit, upřesnit nebo doplnit.

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně neobjednat zboží u žádného dodavatele.

Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou, její změna není možná.

Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které účastník vynaloží v souvislosti s podáním nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob.

V Bílině dne  16.4.2024

Marcela Pašková, ředitelka MTSB

Příloha č.1 – Krycí list

Příloha č.2 – ČP společensky odpovědné plnění VZ

Příloha č.3 – ČP účastníka k nabídkové ceně, návrhu smlouvy, k pojistnému

Příloha č.4 – ČP vázanost nabídkou

Příloha č.5 – ČP k poddodavatelům

Příloha č. 6 - ČP účastníka k mezinárodním sankcím a zákonu o střetu zájmů

Příloha č.7 – ČP seznam zakázek obdobného charakteru

Příloha č.8 – ČP základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Příloha č.9 – Položkový rozpočet