## List1
7 | 1 | Sonda hladin.spinač zaplavení - Ponorná sonda | Regmet |  | 0 | 0 | 0
6 | 1 | Regulátor teploty prostorový, typ č. 61 113, provedení T, o.č.405 611 136 014 | ZPA Ekoreg |  | 0 | 0 | 0
schema zapojení A (1x přep.kontakt.) rozsah 20…60 stC
5 | 1 | Snímač teploty pro venkovní prostředí NS 510A | Sensit |  | 0 | 0 | 0
rozsah: -30 až +60°C
napájení 15-30Vss, výstup 4-20mA, krytí IP65
1a,1b | 2 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí NS520 | Sensit |  | 0 | 0 | 0
rozsah: 0 až 150°C, délka stonku 120 mm
napájení 15-30Vss, výstup 4-20mA
| 2 | včetně jímky JS130, 100 mm, G1/2" | Sensit |  | 0 | 0 | 0
1c,1d, 1e | 3 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí NS520 | Sensit |  | 0 | 0 | 0
rozsah: 0 až 100°C, délka stonku 120 mm
napájení 15-30Vss, výstup 4-20mA
| 3 | včetně jímky JS130, 100 mm, G1/2" | Sensit |  | 0 | 0 | 0
3a až 3e | 5 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí NS520 | Sensit |  | 0 | 0 | 0
rozsah: 0 až 100°C, délka stonku 120 mm
napájení 15-30Vss, výstup 4-20mA
| 5 | včetně jímky JS130, 100 mm, G1/2" | Sensit |  | 0 | 0 | 0
11,12,21,22 | 10 | Příložný snímač teploty s plastovou hlavicí NS540 | Sensit |  | 0 | 0 | 0
31,32,41,42 |  | rozsah: 0 až 100°C
51.52 |  | napájení 15-30Vss, výstup 4-20mA
4 | 1 | Regulátor teploty kapilárový, typ č. 61 126, délka kapiláry 1,6m, provedení T | ZPA Ekoreg |  | 0 | 0 | 0
schema zapojení A (1xpřep.kont.), rozsah 30…90 stC, CJK 405 611 266 051
| 1 | vč.nerezové jímky G3/4", CJK 405 961 014 816 | ZPA Ekoreg |  | 0 | 0 | 0
2a, 2b | 2 | Snímač tlaku DMP331 s proudovým výstupem 4…20mA, konektor ISO4400 | BD Sensors |  | 0 | 0 | 0
IP65, rozsah 0…10 bar, přípojka tlaku M20x1,5
DMP331 110-1002-1-5-100-800-1-000
8 | 1 | Tlač.ovladač v plast.skříni | Schneider |  | 0 | 0 | 0
hřibové tlačítko s aretací
9 | 1 | Regulátor tlaku vlnovcový, typ č. 61 214, provedení T, o.č.405 612 146 042 | ZPA Ekoreg |  | 0 | 0 | 0
schema zapojení A (1xpřep.kontakt.) rozsah 0,1…1 MPa, M20x1,5
včetně redukce M12x1,5/M20x1,5 o.č.405 961189 216
14,24,34 | 5 | Regulační ventil TA-FUSION P | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
44.54 |  | s pohonem ovl. 0-10V, 24VAC
84 | 1 | Regulační ventil TA-FUSION P | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
s pohonem ovl. 0-10V, 24VAC
90 | 1 | Havarijní klapka typ VB060-H86 | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
s pohonem 230VAC, 2/3bodový
13 | 1 | Oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-80 180, 230VAC, 50W | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
23.33 | 2 | Oběhová čerpadla Grundfos Magna3 25-100, 230VAC, 153W | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
43.53 | 2 | Oběhová čerpadla Grundfos Magna3 25-80, 230VAC, 116W | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
83 | 1 | Oběhové čerpadlo Grundfos UPS25-80N, 230VAC, 168W | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
Rozvaděč DT1
| 1 | Nástěnný rozvaděč výška 1000, šíře 800, hloubka 300 mm | Schrack |  | 0 | 0 | 0
WSM1008300
* přívody i vývody vrchem, svorkovnice nahoře
* ve specifikaci jsou uvedeny hlavní díly rozvaděče, pomocný
materiál (svorkovnice,vývodky,pomocné rošty apod.), dle
odsouhlasených dodacích podmínek zhotovitele
Náplň rozvaděče DT1
Q101 | 1 | Nouzový hlavní vypínač 25A VCF0 | Schneider |  | 0 | 0 | 0
F1 | 1 | Jistič LPE-10-C-1- In 10A, charakteristika C, 1-pol. | OEZ |  | 0 | 0 | 0
FA2 | 2 | Jistič LPE-6-B-1- In 6A, charakteristika B, 1-pol. | OEZ |  | 0 | 0 | 0
FA13-53,83 | 6 | Jistič LPE-4-C-1- In 4A, charakteristika C, 1-pol. | OEZ |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Pomocný kontakt PS-110 | OEZ |  | 0 | 0 | 0
XS1 | 1 | Soklová zásuvka ZSE-03. | OEZ |  | 0 | 0 | 0
SA1-6 | 6 | Otočný ovladač 3-polohy černé XB5-AD33 | Schneider |  | 0 | 0 | 0
HL1 | 1 | Signálka XB5-AVM3 - zelená, 230VAC | Schneider |  | 0 | 0 | 0
HL2 | 1 | Signálka XB5-AVB4 - rudá, 24VAC | Schneider |  | 0 | 0 | 0
HB1 | 1 | DT4, 24VDC | Regmet |  | 0 | 0 | 0
KA1-6 | 19 | Relé RT424024, 24VDC, 2P, včetně patice | Schrack |  | 0 | 0 | 0
KA11-23
KM13,83 | 2 | Relé PT2P/8A, 230VAC, 2P, včetně patice | Schrack |  | 0 | 0 | 0
NZ1 | 1 | Zdroj 24VDC, 3A 72W (ABL8REM24030) | Schneider |  | 0 | 0 | 0
TR1 | 1 | Transformátor bezpečnostní 230/24V, 63VA (ABL6TS06B) | VDE |  | 0 | 0 | 0
PO1 | 1 | Přepěťová ochrana 3.stupně s VF filtrem DA-275-DF10 | Saltek |  | 0 | 0 | 0
PO2 | 1 | Přepěťová ochrana VSS6, - RS48512VAC,500mA | Weidmuler |  | 0 | 0 | 0
PO3 | 1 | Přepěťová ochrana VSS6, - M-Bus 60VAC,500mA | Weidmuler |  | 0 | 0 | 0
| 25 | Pojistková řadová svorka WSI 6-101100 | Weidmuler |  | 0 | 0 | 0
| 115 | Řadová svorka WDU 2,5N-106000 | Weidmuler |  | 0 | 0 | 0
| 50 | Průchodka M20x1,5 | Schrack |  | 0 | 0 | 0
Řídící systém
Řídící jednotka Climatix sestava
| 1 | POL638.00/STD Climatix 63X TCP/IP,bez svorek | Martia |  | 0 | 0 | 0
| 2 | POL955.00/STD Rozšiřující karta 8xUIO 7DO | Martia |  | 0 | 0 | 0
| 1 | POL965.00/STD Rozšiřující karta 2xAO | Martia |  | 0 | 0 | 0
| 1 | POL871.72/STD Displej do rozvaděče s IP65 | Martia |  | 0 | 0 | 0
| 1 | FKCT2,5/2-ST OG Svorka pružinová dvojitá napájení | Martia |  | 0 | 0 | 0
| 22 | FKCT2,5/2-ST GY7035 Svorka pružinová dvojitá | Martia |  | 0 | 0 | 0
| 24 | FKCT2,5/3-ST GY7035 Svorka pružinová trojitá | Martia |  | 0 | 0 | 0
| 3 | ZEC1,0/4-LPV Svorka propřímé propojení I/O modulů | Martia |  | 0 | 0 | 0
| 1 | SW stanice, vc.oživení a odladění na stavbě | Martia | 0 | 0 |  | 0
| 1 | Vizualizace ŘS | Martia | 0 | 0 |  | 0
Kabely, trubky, žlaby
| 435 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 | Lapkabel |  | 0 |  | 0
| 60 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | Lapkabel |  | 0 |  | 0
| 90 | Kabel JYTY-J 4x1 | Lapkabel |  | 0 |  | 0
| 85 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | Lapkabel |  | 0 |  | 0
| 15 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | Lapkabel |  | 0 |  | 0
| 20 | Instalační trubka P29 | Elektroodbyt |  | 0 |  | 0
| 10 | Kabelový žlab K125/50 | Elektroodbyt |  | 0 |  | 0
| 20 | Kabelový žlab K65/50 | Elektroodbyt |  | 0 |  | 0
Demontáže a přepojení
| 1 | Demontáž rozvaděče KPS |  | 0 | 0 |  | 0
| 11 | Demontáž demontáž přístrojů a pohonů |  | 0 | 0 |  | 0
| 100 | Demontáž kabelů |  | 0 | 0 |  | 0
Pozice |  | Název | ks | Jedn. Cena | Dodávka | Jedn.cena | Montáž
REKAPITULACE
|  | Základní náklady |  |  | 0 |  | 0
|  | podružný materiál | % | 0.5 | 0 |  | 0
|  | součet materiálu |  |  |  |  | 0
|  | pořízení,doprava,přesun | % | 6 | 0 |  | 0
|  | revize, zkoušky | hod | 24 |  |  | 0
|  | náklady celkem bez DPH |  |  |  |  | 0