PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

##### Základní škola Aléská 270, Bílina

##### Modernizace strojovny vytápění

D.1.4.3 - Měření a regulace

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Seznam dokumentace:

- Technická zpráva

- Výkaz výměr

- Kabelový seznam

- Obsazení vstupů a výstupů

- Výkresová dokumentace

Zakázkové číslo    :       07/P/19	                	      		                   	                           Zpracoval              :      Ing.Pekárek

IČO                       :      46067442

Paré číslo : 1

TEPLICE

květen 2019

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

##### Základní škola Aléská 270, Bílina

##### Modernizace strojovny vytápění

D.1.4.3 - Měření a regulace

Projektová dokumentace pro provádění stavby

###### Technická  zpráva

Zakázkové číslo    :      07/P/19	                	      		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 1

TEPLICE

květen 2019

Technická zpráva

1.) Všeobecná část:

1.1. Úvod

V návaznosti na projekt strojní technologie výměníkové stanice dojde i k úpravě části měření a regulace. Předmětem projektu pro provádění stavby je nová regulace výměníkové stanice. Dochází k demontáži KPS včetně rozvaděče s řídící jednotkou Twido. V prostoru bude osazen nový rozvaděč měření a regulace s řídící jednotkou Climatix. Na vstupu výměníkové stanice osazena havarijní uzavírací klapka. Výměníková stanice je navržena jako tlakově závislá. Příprava ÚT je prováděna regulačními ventily na pěti samostatných větvích v závislosti na v závislosti na venkovní teplotě. Nucený oběh vody v sekundárním okruhu zajišťují oběhová čerpadla s plynulou regulací otáček v jednotlivých topných větvích. Příprava teplé vody je zajištěna výměníkem doplněným o vyrovnávací nádrž a cirkulační čerpadlo. Při úpravě měření a regulace budou osazeny nová čidla tlaku a teploty dle nové technologie. Stávající přemístěné měřiče tepla jsou připojeny na stávající komunikační síť M-Bus.

Technická dokumentace obsahuje:

- regulaci a měření  t.j  rozváděč a osazení čidel pro řídicí systém

- napájení a ovládání technologického zařízení stanice

- nový rozvaděč výměníkové stanice

- řídící systém Climatix

1.2. Výchozí podklady

- projekční a technické směrnice

- prohlídka stávajícího stavu

- projekt a podklady strojní části

- požadavky provozovatele

1.3. Řídicí systém Climatix je navržen jako sestava obsahující vstupy a výstupy v počtu 24xAI, 6xAO, 8xDI a 7xDO.  Použitá řídící jednotka je vybavena displejem umístěným na dveřích rozvaděče. Jednotka mimo vlastní řízení provozu výměníkové stanice zajistí i sběr požadovaných provozních hodnot. Jednotka je napojena do stávajícího komunikačního rozvaděče.

2. Základní technické údaje

2.1. Použitá napěťová soustava: 3 NPE ~50 Hz 400V/TN-S

G+GO,~50Hz, 24V AC, PELV

2-24V DC PELV

2.2. Celkový instalovaný příkon zařízení VS Pi=Pp=1kW

2.3. Prostředí v prostoru rozvaděče dle ČSN 332000-3 normální  AA5  -  teplota  okolí  +5˚C  až  40˚C,  AD  1 - výskyt vody zanedbatelný, BC1 – bez dotyku s potencionálem země

Prostor dle ČSN 332000-3 normální bez nebezpečných prostor.

2.4. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je uvažována dle ČSN 332000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje v síťi TN-C-S.

2.5 Ochrana před účinky cizích vlivů

Všechny stíněné kabely jsou spojeny s PE na jednom konci kabelu, standardně v rozvaděči měření a regulace. Zařízení je chráněno před poškozením v důsledku nadměrného napětí přepěťovou ochranou SPD typ 3 s VF filtrem pro ochranu řídící jednotky a současně jsou instalovány ochrany proti přepětí pro komunikaci RS485 a M-Bus.

2.6 Z hlediska EMC je veškeré zařízení měření a regulace podle ČSN EN 60439-1 článek 7.10.1 umístěno v prostředí 1. (-např.lehký průmysl, sklady, obytné, obchodní a kancelářské prostory. V dotčených prostorách a jejich těsné blízkosti nejsou umístěny velké induktivní nebo kapacitní zátěže.)

3. Popis technického řešení

3.1. Výměníková stanice je vybavena novou strojní technologií. Stávající rozvaděč regulace KPS bude demontován včetně snímačů teploty a tlaku i kabeláže. V prostoru výměníkové stanice bude osazen nový rozvaděč měření a regulace, který bude obsahovat i vývody pro napájení čerpadel ÚT a cirkulačního čerpadla teplé vody. Nový rozvaděč je napájen ze stávající rozvodné skříňky označené „PL-4“. Rozvaděč je vybaven jističi pro napájení čerpadel. V rozvaděči je umístěn mikroprocesorový řídící regulátor a veškeré měřící, regulační a ovládací přístroje. Na čelní desce je umístěn ovládací displej, signálky, třípolohové ovladače čerpadel a hlavní vypínač.

3.2. Základní okruhy

Topný okruh 1 – pavilon E

Topný okruh 2 – pavilon D

Topný okruh 3 – pavilon G, F

Topný okruh 4 – pavilon B

Topný okruh 5 – pavilon A

Ohřev teplé vody

Ovládání a napájení čerpadel

Havarijní odstavení stanice

Provozní měření

Rozvaděč měření a regulace

Přenosové zařízení a vizualizace

3.3. Popis regulačních okruhů

Topný okruh 1 – pavilon E

Regulace topného okruhu probíhá na základě výstupní teploty topné (11) v závislosti na venkovní teplotě (5) pomocí regulačního ventilu s napěťovým řízením 0…10V, 24VAC (14). Teploty ÚT jsou snímány příložnými čidly s proudovým výstupem 4…20mA.  Žádaná teplota výstupu ÚT (11) je ekvitermně posouvána podle venkovní teploty (5), která je umístěna na severní (západní) fasádě. Při požadavku na přípravu topné vody je spínáno čerpadlo ÚT s vlastní regulací otáček (13). Pro kontrolu je sledovány i teplota ÚT vratné vody (12). Pro každý topný okruh lze nastavit samostatný časový režim s možností nastavení teplotního útlumu.

Topný okruh 2 – pavilon D

Obdoba okruhu 1 – teploty (21), (22), čerpadlo (23) a regulační ventil (24). Signalizace chodu čerpadla je doplněno o vyvedený pomocný kontakt.

Topný okruh 3 – pavilon F, G

Obdoba okruhu 2 – teploty (31), (32), čerpadlo (33) a regulační ventil (34).

Topný okruh 4 – pavilon B

Obdoba okruhu 2 – teploty (41), (42), čerpadlo (43) a regulační ventil (44).

Topný okruh 5 – pavilon A

Obdoba okruhu 2 – teploty (51), (52), čerpadlo (53) a regulační ventil (54).

Ohřev teplé vody

Tepla voda je připravována ve výměníku regulačním ventilem (84) s napěťovým řízením 0…10V, 24VAC na základě teploty výstupní teploty za deskovým výměníkem (3a). Okruh přípravy teplé vody je doplněn vyrovnávací nádrží a cirkulačním čerpadlem (83). Příprava teplé vody je blokována v případě poklesu tlaku studené vody.

Ovládání a napájení čerpadel

Ve výměníkové stanici jsou osazena čerpadla s proměnnými otáčkami. Napájení čerpadel je řešeno z rozvaděče měření a regulace. Do řídící jednotky je signalizován chod čerpadel společně s pomocným kontaktem jističe (23), (33), (43), (53) nebo pouze kontakt od jističe (13) a (83). Chod čerpadel ÚT v AUT režimu je blokován při poklesu tlaku ÚT, chod cirkulačního čerpadla je blokován při poklesu tlaku studené vody.

Režim čerpadel RUČ-0-AUT je možno volit ze dveří rozvaděče pomocí přepínačů. V pozici AUT přepínače jsou příslušná čerpadla řízena z řídicí jednotky. Poloha RUČ, slouží pouze pro odzkoušení funkce čerpadel.

Havarijní odstavení stanice

Vstup do výměníkové stanice je osazen uzavírací klapkou s pohonem s havarijní funkcí (90). K odstavení stanice a k uzavření vstupní klapky dojde v případě ztráty napájení, povelu s dispečinku nebo při havarijních nebo mezních stavech. Havarijní stavy vedoucí k odstavení stanice jsou mimo výpadku napájení, havarijní tlačítko, přehřátí nebo zaplavení prostoru stanice, poklesu tlaku topného systému nebo přehřátí teplé vody. Tyto poruchové stavy jsou samozřejmě vyhodnocovány i v programu řídicího systému a jsou přenášeny na operátorskou stanici a současně dojde i k SW odstavení výměníkové stanice.

V případě, jakékoliv výše uvedené poruše dojde k odstavení VS nebo její části na dobu po kterou porucha trvá. Po odeznění a „od kvitování“ poruchy znovu najede. V případě aktivace tlačítka HAVTL se havarijní ventil uzavře a otevře se až po „od aretování“ tlačítka. V případně výpadku elektrické energie se VS uzavře havarijní uzavírací ventil a všechny ventily s havarijní funkcí, po obnově napětí se havarijní ventil otevře a regulační ventily se uvolní pro regulaci, pokud bude požadavek z centrálního dispečinku.

Provozní měření

Pro dálkové sledování provozu a hlídání provozních parametrů jsou na vstupu stanice osazeny snímače teploty na náběhu a zpátečce (1a), (1b) a tlaku (2a), (2b). Příslušné teploty a tlaky jsou snímány čidly s proudovým výstupem 4…20mA. Doplněno je měření teplot vratné vody z okruhu 1-5 (1c), okruhu 6-7 (1d) a teploty vratné vody za výměníkem přípravy teplé vody (1e).

Rozvaděč měření a regulace

V prostoru výměníkové stanice je umístěn nástěnný rozvaděč o rozměrech 800x600x300 mm. Výstupy kabelů jsou provedeny vrchem. Rozvaděč je napájen ze stávající rozvodné skříňky označené „PL-4) jističem 25A (3NPE,50Hz,400V). Rozvaděč je vybaven jističi a pojistkami pro jištění napájení ostatního zařízení měření a regulace. Pro napájení čerpadel a havarijní uzavírací klapky je použito napájení 230VAC. Napájení řídící jednotky, displeje a proudových čidel je použito napájení 24VDC. Regulační ventily ÚT a ventil přípravy TV jsou napájeny 24VAC.

Na dveřích rozvaděče jsou mimo displeje umístěny ovládací a signalizační prvky. V rozvaděči bude pokud možno oddělena kabeláž prvků měření a regulace 24VAC a 24VDC od kabeláže silové 230VAC.

Přenosové zařízení a vizualizace

Přenos s řídící jednotky je zajištěn pomocí komunikace RS485 zapojené do stávajícího komunikačního rozvaděče. Rovněž přenosy ze stávajících přemístěných měřičů tepla bude obnoveno. Signalizace provozu jsou signalizovány na displeji i na dispečink v obvyklém rozsahu pro danou lokalitu. Bude upravena a rozšířena stávající vizualizace.

3.4.  Provedení kabelových rozvodů

Ve výměníkové stanici jsou zbudované nové kabelové trasy. Kabelové vedení rozvodů měření a regulace, stejně jako komunikační a datové kabely, je ukládáno odděleně od rozvodů NN, do samostatných kabelových žlabů, nebo žlabů s přepážkami. V případě souběhu vedení měření a regulace je nutno mezi nimi zajistit potřebný odstup 200 mm a více, nebo je navzájem oddělit kovovou přepážkou.

Pro stíněné kabely měření a regulace platí, že jejich stínění se připojuje na zem na jedné straně (standardně na straně rozvaděče. Kabelová trasa je provedena systémem kabelových žlabů nebo v ochranných trubkách či lištách.

4.  Závěrečná ustanovení

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN. Práce elektro v rozvaděčích a práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoba s kvalifikací „znalá“ přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů dle vyhlášky 50/1978 paragraf 6, skupina B. Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky dle platných norem a předpisů. Prohlídka zařízení bude prováděna jednou týdně a údržba bude prováděna při pravidelných ročních odstávkách. Revize nutno provádět v intervalu pěti let. Po pěti letech je nutno rovněž zajistit výměnu baterií řídící jednotky. Osoby určené k obsluze el.zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jež může vzniknout při práci – ČSN EN 501 10-1 ed.2.

Zařízení bude provozováno dle provozního řádu, který si zpracuje provozovatel. Pomůcky určené k obsluze provozu a zajištění bezpečnosti podle ČSN 381081 musí být zajištěny před uvedením zařízení do zkušebního provozu.

Ochranné prostředky a pracovní pomůcky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy řádně uloženy na přístupných místech. Ochranné prostředky a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el.zařízení.

Provozovatel zhotoví pro objekt požární předpisy, s kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech bude určeno, které části el.zařízení a jak se budou při požáru vypínat. Při požáru nutno vypnout elektrické zařízení hlavním jističem VS. Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el.zařízení je správná obsluha a údržba el.zařízení dle příslušných norem a pokynů výrobců.

Jejich ustanovení je nutno dodržovat i při prováděcích pracích. Změny je možno provést po dohodě s projektantem. Před kolaudací je prováděcí podnik povinen dodržet ustanovení norem ČSN o výchozí revizi. Technická zpráva, stejně jako výkaz výměr a obsazení vstupů a výstupů doplňuje výkresovou část projektové dokumentace a jsou její nedílnou součástí.

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

##### Základní škola Aléská 270, Bílina

##### Modernizace strojovny vytápění

D.1.4.3 - Měření a regulace

Projektová dokumentace pro provádění stavby

###### Výkaz výměr

Zakázkové číslo  :       07/P/19	                	      		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 2

TEPLICE

květen 2019

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

##### Základní škola Aléská 270, Bílina

##### Modernizace strojovny vytápění

D.1.4.3 - Měření a regulace

Projektová dokumentace pro provádění stavby

###### Kabelový seznam

Zakázkové číslo  :       07/P/19	                	      		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 3

TEPLICE

květen 2019

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

##### Základní škola Aléská 270, Bílina

##### Modernizace strojovny vytápění

D.1.4.3 - Měření a regulace

Projektová dokumentace pro provádění stavby

###### Obsazení vstupů a výstupů

Zakázkové číslo    :       07/P/19	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 4

TEPLICE

květen 2019

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

##### Základní škola Aléská 270, Bílina

##### Modernizace strojovny vytápění

D.1.4.3 - Měření a regulace

Projektová dokumentace pro provádění stavby

###### Výkresová dokumentace

Seznam dokumentace:

- Automatizační schéma

- Půdorys

- Řezy

- Zapojovací schémata

Zakázkové číslo    :       07/P/19	                	      		                   	                           Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                       :      46067442

Poř.číslo : 5

TEPLICE

květen 2019