## List1
Výpočet průtoku | [19 empty] | střední | delta | 5 | 10 | 15
vyplň žluté | [17 empty] | 90 | 48 | 69 | 42 | 0.46 | 0.32 | 0.26
výkon | [kW] | 75 | 50 | průměr | [mm] | 50 | Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení | [10 empty] | 80 | 48 | 64 | 32 | 0.6 | 0.43 | 0.35
výstupní teplota | [°C] | 85 |  |  |  |  | Teplota |  | Hustota | Teplotní | Měrná | Měrná | Měrná | Dynamic- | Kinema- | Prandt- |  | 70 | 48 | 59 | 22 | 0.51 | 0.62 | 0.51
vstupní teplota | [°C] | 65 | [7 empty] | objemová | tepelná | tepelná | teplotní | ká | tická | lovo |  | 60 | 48 | 54 | 12 | 1.61 | 1.14 | 0.93
delta t | [°C] | 20 |  | hustota | 974.8 | [kg/m³] |  |  |  | roztaž- | kapacita | vodivost | vodivost | vizkozita | vizkozita | číslo |  | 55 | 48 | 51.5 | 7 | 2.75 | 1.95 | 1.59
střední teplota | [°C] | 75 |  | kapacita | 4.19 | [kJ/kg.K] |  |  |  | nost
[7 empty] | t | T | ρ | β.104 | c | λ | α.106 | μ.106 | ν.106 | Pr
průtok | [kg.s-1] | 0.89499 |  | rychlost | [m.s-1] | 0.46783 | [°C] | [K] | [kg/m³] | [1/K] | [kJ/kg.K] | [W/m.K] | [m²/s] | [Pa/s] | [m²/s] | -
| [l.s-1] | 0.91812 |  |  |  |  | 0 | 273.15 | 999.8 | -0.7 | 4.226 | 0.558 | 0.131 | 1793.636 | 1.789 | 13.66
| [m3.hod-1] | 3.3052 |  | I | 5 | 2.75 | 5 | 278.15 | 999.9 | - | 4.206 | 0.568 | 0.135 | 1534.741 | 1.535 | 11.37 | [7 empty] | 603x0.7
| [l.hod-1] | 3305.2493 |  |  | 5.5 | 4 | 10 | 283.15 | 999.7 | 1 | 4.195 | 0.577 | 0.137 | 1296.439 | 1.3 | 9.47 | UPS32-80 | 2 | 4 | III | 57 | 30.3433 | 35 | 38 | 35 | 1.67 | 1.5 | 1.7
| [l.min-1] | 55.0875 | 3-25-80 | II | 7.5 | 3.25 | 15 | 288.15 | 999.1 | - | 4.187 | 0.587 | 0.141 | 1135.61 | 1.146 | 8.13 | UPC 40-60 | 5.5 | 4.5 | II | 168 | 89.4328 | 102 | 111 | 102 | 4.88 | 4.6 | 4.8
| [m3.min-1] | 0.055087 |  | III | 4.25 | 4 | 20 | 293.15 | 998.2 | 2.1 | 4.182 | 0.597 | 0.143 | 993.414 | 1.006 | 7.03 | UPS 25-80 | 3 | 4.5 | I | 90 | 47.9104 | 55 | 60 | 55 | 2.64 | 2.5 | 2.6
| [kg.h-1] | 3221.957 |  | IV | 16 | 3 | 25 | 298.15 | 997 | - | 4.178 | 0.606 | 0.146 | 880.637 | 0.884 | 6.05 | UPC 65-60 | 8.4 | 5 | IV | 288 | 153.3134 | 175 | 191 | 176 | 8.4 | 7.7 | 8
| [m3.s-1] | 0.00091812 |  |  | průtok | H | 30 | 303.15 | 995.6 | 3 | 4.176 | 0.615 | 0.149 | 792.377 | 0.805 | 5.4 |  |  |  |  | 603 | 321 | 367 | 400 | 368 | 17.59 | 16.3
[5 empty] | 5.5 | 4 | 35 | 308.15 | 994 | - | 4.175 | 0.624 | 0.15 | 719.808 | 0.725 | 4.83 | UPS 32-80
průtok | [kg.s-1] | 0.89499 |  |  |  |  | 40 | 313.15 | 992.2 | 3.9 | 4.175 | 0.633 | 0.151 | 658.026 | 0.658 | 4.36 |  |  |  |  | 321 | 0.53234
tlaková ztráta | [kPa] | 5 |  |  |  |  | 45 | 318.15 | 990.2 | - | 4.176 | 0.64 | 0.155 | 605.07 | 0.611 | 3.94 | MAGNA3 40-80 F - 97924268
[7 empty] | 50 | 323.15 | 988 | 4.6 | 4.178 | 0.647 | 0.157 | 555.056 | 0.556 | 3.54 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | průtok | H
hodnota Kv | [m3.hod-1] | 14.409 |  |  | Alpha 3 | III | 55 | 328.15 | 985.7 | - | 4.179 | 0.652 | 0.158 | 509.946 | 0.517 | 3.27 | 25-60 180 | 1.75 | 4 | 99371959 |  | 35 | 40 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 4
ventil Kv | [m3.hod-1] | 4 | z katalagu armatury |  | Magna 3 | II | 60 | 333.15 | 983.2 | 5.3 | 4.181 | 0.658 | 0.159 | 471.67 | 0.478 | 3.01 | 3-25-80 | 4.6 | 4.5 | 97924246 | rezerva | 102 | 117.6 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 5
ztrata ventilu | [kPa] | 64.8813 |  |  | Magna 3 | I | 65 | 338.15 | 980.5 | - | 4.184 | 0.663 | 0.161 | 435.415 | 0.444 | 2.76 | 3-25-60 | 2.9 | 4.5 | 97924245 | tesne | 55 | 63 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 4.5
[5 empty] | Magna 3 | IV | 70 | 343.15 | 977.7 | 5.8 | 4.187 | 0.668 | 0.163 | 404.034 | 0.415 | 2.55 | 3-40-80F | 8.8 | 5 | 97924268 | rezerva | 176 | 202 | 8.9 | 7.7 | 8.6 | 5.5
342 | kW | 0.046158 |  |  |  |  | 75 | 348.15 | 974.8 | - | 4.19 | 0.671 | 0.164 | 376.575 | 0.366 | 2.23 | [5 empty] | 368.7 | 422.6
KPS |  |  |  | max | min |  | 80 | 353.15 | 971.8 | 6.3 | 4.194 | 0.673 | 0.165 | 352.059 | 0.364 | 2.21 |  | 1.05
pavilon A |  | 1441.75 | 66.5485 | 67 | 20 | 78 | 85 | 358.15 | 968.6 | - | 4.198 | 0.676 | 0.166 | 328.523 | 0.339 | 2.04 | 2.95 | 3.0975 | 67 |  |  |  |  | 18.25 | 36.5
pavilon B |  | 1307.8 | 60.3656 | 60 | 18 | 71 | [10 empty] | 2.64 | 2.772 | 60 |  |  |  | 2 | 52 | 11.2
pavilon D |  | 2320.5 | 107.11 | 107 | 32 | 115 | 90 | 363.15 | 965.3 | 7 | 4.202 | 0.678 | 0.167 | 308.909 | 0.326 | 1.95 | 4.28 | 4.494 | 97 | mínus 10
pavilon E |  | 684.26 | 31.5842 | 32 | 10 | 36 | 95 | 368.15 | 961.9 | - | 4.206 | 0.68 | 0.168 | 292.238 | 0.31 | 1.85 | 1.41 | 1.4805 | 32
pavilon F, G |  | 1655 | 76.3917 | 76 | 23 | 100 | 100 | 373.15 | 958.3 | 7.5 | 4.211 | 0.682 | 0.169 | 277.528 | 0.294 | 1.74 | 3.79 | 3.9795 | 86 | plus 10
|  | 7409.31 | 342 | 342 | 103 | 400 | 110 | 383.15 | 950.9 | 8 | 4.224 | 0.684 | 0.17 | 254.973 | 0.268 | 1.58
Tělocvična |  | 880.4 | 109.4 | 94 | 28 |  | 130 | 403.15 | 934.8 | 9.1 | 4.25 | 0.686 | 0.172 | 211.824 | 0.226 | 1.31
VZT | 75 |  |  | 75 | 25 |  | 150 | 423.15 | 916.5 | 10.3 | 4.27 | 0.684 | 0.173 | 185.346 | 0.201 | 1.16
[7 empty] | 170 | 443.15 | 897.4 | 11.5 | 4.396 | 0.679 | 0.172 | 162.29 | 0.181 | 1.05
Ohřev TV | 132 | [5 empty] | 180 | 453.15 | 886.6 | 12.1 | 4.396 | 0.673 | 0.172 | 152.003 | 0.173 | 1.01
0.7
[7 empty] | 190 | 463.15 | 876.1 | 12.8 | 4.48 | 0.67 | 0.171 | 145.138 | 0.166 | 0.97
| ÚT | TV | suma | ÚT-tel | ÚT-pav | ÚT-těl | ÚT | [9 empty] | suma ÚT
| škola | škola | škola | ČEZ | ČEZ | ČEZ | ČEZ | [9 empty] | ČEZ
2014 |  |  |  | 412 | 1304 | 212 | [10 empty] | 1716
2015 | 1849.3 | 225.4 | 2074.7 | 472 | 1372 | 225 | [10 empty] | 1844
2016 | 1747.4 | 228 | 1975.4 | 306 | 1450 | 229 | [10 empty] | 1756
2017 | 1960.3 | 223.9 | 2184.2 | 500 | 1460 | 225 | [10 empty] | 1960
2018 | 1846.3 | 216.8 | 2063.1 | 490 | 1356 | 200 | [10 empty] | 1846
dle spotřeb ÚT | 228.1 | 103 | min
1460 GJ/rok
x1.5
2190 GJ/rok | 342.2 | 342.2 | max
tělocvična |  | 30 | min.
500 GJ/rok | 78.1
x1.2
600 GJ/rok | 93.7 | 94 | max